AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM-EM-004-ASEA-2017; ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, PRE-ARRANQUE, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE, DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO DE ESTACIONES DE SERVICIO CON FIN ESPECÍFICO PARA EL EXPENDIO AL PÚBLICO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO, POR MEDIO DEL LLENADO PARCIAL O TOTAL DE RECIPIENTES PORTÁTILES A PRESIÓN.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

CARLOS SALVADOR DE REGULES RUIZ-FUNES, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Industrial y Operativa y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con fundamento en el artículo Transitorio Décimo Noveno, segundo párrafo, del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, y en los artículos 1o., 2o., 5o., fracciones III, IV, VI, VIII, XXI, XXIII y XXX, 6o., fracción II, inciso a), 27 y 31, fracciones II, IV y VIII, de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 1o., 2o., 17 y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o. y 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 95 y 129 de la Ley de Hidrocarburos; 1o., 38, fracciones II, V y IX, 39, fracción V, 40, fracciones I, II, III, XI y XVIII, 41, 43, 47, 48, 52 y 53 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28, 31 y 34, del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1o., 2o., fracción XXXI, inciso d), y segundo párrafo, 5o., fracción I, 41, 42, 43, fracción VIII, y 45 BIS del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 1o., 2o. y 3o., fracciones I, V, VII, VIII y XLVII del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y

CONSIDERANDO

Que el 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, en cuyo artículo Transitorio Décimo Noveno se establece como mandato al Congreso de la Unión realizar adecuaciones al marco jurídico para crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría del ramo en materia de Medio Ambiente, con autonomía técnica y de gestión; con atribuciones para regular y supervisar, en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, las instalaciones y actividades del Sector Hidrocarburos, incluyendo las actividades de Desmantelamiento y Abandono de instalaciones, así como el control integral de residuos y emisiones contaminantes;

Que el 11 de agosto de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Hidrocarburos cuyo artículo 95 establece que la industria del Sector Hidrocarburos es de exclusiva jurisdicción federal, por lo que en consecuencia, únicamente el Gobierno Federal puede dictar las disposiciones técnicas, reglamentarias y de regulación en la materia, incluyendo aquéllas relacionadas con el desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el desarrollo de la referida industria;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la Ley de Hidrocarburos, corresponde a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos emitir la regulación y la normatividad aplicable en materia de Seguridad Industrial y Seguridad Operativa, así como de protección al medio ambiente en la industria de Hidrocarburos, a fin de promover, aprovechar y desarrollar de manera sustentable las actividades de dicha industria y aportar los elementos técnicos para el diseño y la definición de la política pública en materia energética, de protección al medio ambiente y recursos naturales;

Que el 11 de agosto de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en la cual se establece que la Agencia tiene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las Instalaciones del Sector Hidrocarburos. Asimismo, corresponde a la Agencia emitir las bases y criterios para que los Regulados adopten las mejores prácticas en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente que resulten aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos. En ese sentido, cuenta con atribuciones para regular, supervisar y sancionar las actividades del Sector, en particular, para fines de la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia atendiendo a las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo;

Que el 31 de octubre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en el que se detalla el conjunto de facultades que debe establecer esta Agencia, entre las que se encuentran, proponer al Director Ejecutivo, por conducto de la Unidad de Normatividad y Regulación y previa opinión favorable de ésta, las reglas de carácter general en materia de Seguridad Industrial y Seguridad Operativa, para el diseño y construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones destinadas al Expendio al Público de Petrolíferos, así como las Normas Oficiales Mexicanas que correspondan en materia de protección al medio ambiente;

Que el 13 de mayo de 2016, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos que se indican, entre las que se encuentra la obligación por parte de los Regulados de contar con un Sistema de Administración con el propósito de prevenir, controlar y mejorar el desempeño de su Instalación o conjunto de ellas, en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente en el Sector Hidrocarburos, mismo que debe ser autorizado por la Agencia para ser implementado en los Proyectos que éstos busquen desarrollar;

Que el 4 de noviembre de 2016, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para Informar la ocurrencia de incidentes y accidentes a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con el propósito de definir y establecer los mecanismos mediante los cuales los Regulados que realizan las actividades del Sector Hidrocarburos a las que se refiere el artículo 3o., fracción XI, de la Ley de la Agencia, deberán informar a la misma sobre la ocurrencia de incidentes y accidentes vinculados con las actividades del Sector Hidrocarburos;

Que el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, con una visión de prevención, dispone como finalidades de las Normas Oficiales Mexicanas, las de establecer las características y/o especificaciones que: a) deban reunir los productos y procesos cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, o para la preservación de recursos naturales, b) deban reunir los servicios cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal o el medio ambiente general y laboral, y c) deban reunir los equipos, materiales, dispositivos e instalaciones industriales, comerciales, de servicios y domésticas para fines ecológicos, de seguridad y particularmente cuando sean peligrosos;

Que el artículo 48 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, dispone entre otras cosas que, en casos de emergencia, la dependencia competente podrá elaborar directamente la Norma Oficial Mexicana de Emergencia aún sin haber mediado anteproyecto o proyecto, y ordenar que se publique en el Diario Oficial de la Federación, con una vigencia máxima de seis meses, entendiendo por casos de emergencia los acontecimientos inesperados que afecten o amenacen de manera inminente las finalidades establecidas en el artículo 40 de dicho ordenamiento legal, además de que la Norma Oficial Mexicana de Emergencia debe reunir los contenidos que exige el artículo 41 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y que en ningún caso podrá expedirse más de dos veces en los términos de dicho artículo;

Que de acuerdo con el análisis llevado a cabo por la Secretaría de Energía, al concluir el año 2014, la demanda nacional de Gas Licuado de Petróleo, ascendió a 287.2 miles de barriles diarios, cantidad que representó un incremento de 0.2% respecto del año inmediato anterior. De ese total, aproximadamente el 60% corresponde al sector residencial. Se prevé asimismo que en el año 2029 la demanda de Gas Licuado de Petróleo, a nivel nacional ascenderá a 323.6 miles de barriles diarios; es decir, una tasa media de crecimiento anual de 0.8%, destacando que la demanda en el periodo 2016-2018 sea la de mayor incremento.

Que de acuerdo a la Prospectiva de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo, 2015-2029 de la Secretaría de Energía, actualmente se han emitido 2,550 permisos de distribución a estaciones de Gas Licuado de Petróleo para carburación, mientras que en el caso de plantas de distribución se habían otorgado 926 permisos. Del total de permisos otorgados en el país, la región Centro-Occidente concentra la mayor cantidad con 752 permisos para estaciones de Gas Licuado de Petróleo, mientras que para las plantas de distribución se otorgaron 251 permisos;

Que las operaciones de Transferencia y manejo de Gas Licuado de Petróleo en los Recipientes portátiles de almacenamiento fuera de instalaciones que no están reguladas o normadas dentro del Sector Hidrocarburos, representa un grave riesgo para la integridad y seguridad de las personas que realicen dichas operaciones, la comunidad aledaña, los lugares donde se realicen y al medio ambiente;

Que los medios de comunicación impresa documentaron hechos en los que ciertas estaciones de carburación y unidades de reparto de Gas Licuado de Petróleo han incurrido en un práctica conocida comúnmente como “pigteleo”, consistente en el llenado parcial o total de Recipientes portátiles a presión, sin respetar las condiciones de seguridad mínimas, hecho que pone en peligro la Seguridad Industrial y, en consecuencia, la Seguridad Operativa y la protección ambiental;

Que el llenado parcial o total de Recipientes portátiles a presión sin que existan de por medio las condiciones de Seguridad Industrial y Operativa adecuadas, como el uso correcto de las llenaderas, la designación de una zona delimitada para el llenado de Recipientes portátiles a presión, y el establecimiento de una zona de revisión de éstos a efecto de verificar las condiciones de seguridad y operativas de los mismos y sin que ésta se lleve a cabo por personal capacitado, puede provocar un incidente o accidente con consecuencias fatales no sólo para quienes realicen este tipo de actividades; sino para las personas, infraestructura y construcciones que se encuentren dentro del radio de afectación en virtud de que las propiedades de inflamabilidad, toxicidad y explosividad, el Gas Licuado de Petróleo requiere de un manejo adecuado y responsable acorde a los escenarios de riesgo que puedan ocurrir, particularmente incendios y explosiones;

Que una explosión generada por una actividad relacionada con el llenado parcial o total de recipientes a presión sin que existan condiciones de seguridad optimas, provocaría una onda expansiva y proyectiles que pueden causar la muerte o lesiones a los individuos que se encuentren ubicados dentro del radio de afectación, ocasionando daños estructurales como el rompimiento de cristales en las ventanas hasta el colapso y destrucción total de muros y estructuras de soporte. Como ejemplo, en una modelación que simula la fuga de Gas Licuado de Petróleo, donde se considera que escapa el contenido de un cilindro de 30 kg lleno al 100% de su capacidad debido a una falla o a su mal estado produciría una explosión, lo que provocaría daños a la vivienda como la demolición parcial de las casas habitación, causando en la población afectaciones como la ruptura de tímpanos así como lesiones causadas por proyectiles en un radio de afectación de al menos 18 m a partir del punto de explosión;

Que actualmente, no se cuenta con una Norma Oficial Mexicana que indique los requisitos y especificaciones mínimas de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente requeridos para que las actividades se realicen con estricto apego a la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del Sector Hidrocarburos en el llenado parcial o total de recipientes portátiles a presión en una Estación de Servicio con Fin Específico;

Que de acuerdo a las consideraciones referidas en los párrafos anteriores, surge la necesidad de emitir de manera inmediata un referente normativo obligatorio que proporcione certeza respecto de las especificaciones y requisitos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente para el diseño, construcción, Pre-arranque, operación, mantenimiento, Cierre, Desmantelamiento y Abandono de estaciones de servicio con fin específico para el Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, por medio del llenado parcial o total de recipientes portátiles a presión;

Que la emisión de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia permitirá completar el marco regulatorio y de gestión en la materia, toda vez que la Comisión Reguladora de Energía ya ha otorgado permisos de Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo mediante Estación de Servicio con Fin Específico con una vigencia de 30 años;

Que la emisión de la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia cubre el vacío regulatorio al brindar certeza jurídica al Regulado al contar con las especificaciones y requisitos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente para el diseño, construcción, Pre-arranque, operación, mantenimiento, Cierre, Desmantelamiento y Abandono de estaciones de servicio con fin específico para el Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo. Por otra parte, la emisión de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia contribuye a controlar los riesgos de que se presenten incidentes o accidentes, en particular explosiones e incendios que, además de ocasionar afectaciones a las personas y al medio ambiente, provocarían pérdidas financieras a los Regulados.

En virtud de lo antes expuesto y fundado, se expide la siguiente:

NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM-EM-004-ASEA-2017; ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, PRE-ARRANQUE, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE, DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO DE ESTACIONES DE SERVICIO CON FIN ESPECÍFICO PARA EL EXPENDIO AL PÚBLICO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO, POR MEDIO DEL LLENADO PARCIAL O TOTAL DE RECIPIENTES PORTÁTILES A PRESIÓN.

ÍNDICE

1.	OBJETIVO

2.	ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

3.	REFERENCIAS

4.	DEFINICIONES

5.	DISEÑO

6.	CONSTRUCCIÓN

7.	OPERACIÓN

8.	MANTENIMIENTO

9.	CIERRE, DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO

10.	EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

11.	GRADO DE CONCORDANCIA CON NORMAS NACIONALES O INTERNACIONALES

12.	OBSERVANCIA Y VIGILANCIA DE LA NORMA

TRANSITORIOS

APÉNDICE A: Señales y avisos

APÉNDICE B: Planos

APÉNDICE C: Gestión Ambiental

# OBJETIVO

Esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia tiene como objetivo establecer las especificaciones y requisitos en Materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, que deben cumplir los Regulados que realicen la actividad de Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, para el diseño, construcción, Pre-arranque, operación, mantenimiento, Cierre, Desmantelamiento y Abandono de Estaciones de Servicio con Fin Específico para el Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, por medio del llenado parcial o total de recipientes portátiles a presión.

# ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia aplica en todo el territorio nacional y es de observancia general y obligatoria para todos los Regulados que realicen la actividad de Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, para el diseño, construcción, Pre-arranque, operación, mantenimiento, Cierre, Desmantelamiento y Abandono de Estaciones de Servicio con Fin Específico para el Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, por medio del llenado parcial o total de recipientes portátiles a presión.

# REFERENCIAS

La aplicación de la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia se complementa, entre otras con lo dispuesto en la versión vigente o la que la modifique o sustituya de las referencias siguientes:

  - NOM-093-SCFI, 1994, Válvulas de relevo de presión (Seguridad, seguridad-Alivio y alivio), operadas por resorte y piloto; fabricadas de acero y bronce

  - ASME B16.34, 2013, Valves-Flanged, Threaded, and Welding End (Válvulas extremos- Bridados, roscados y soldados).

  - ASME Section V, 2010, Nondestructive Examination.

  - ASME Section VIII Division I, 2010, Rules for Construction of Pressure Vessels.

  - API 510, 2014, Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, and Alteration.

  - API Standard 520-Part I, 2014, Sizing, Selection, and Installation of Pressure-relieving Devices, Part I—Sizing and Selection Selection.

  - API Standard 526, 2012, Flanged Steel Pressure Relief Valves.

  - API 570: 2009, Piping Inspection Code-Inspection, Repair, Alteration, and Rerating of In-service Piping Systems.

  - API-RP-572, 2009, Inspection of Pressure Vessels.

  - API RP 574, 2009 Inspection Practices for Piping System Components.

  - API-579-1/ASME FFS-1, 2007, Fitness-For-Service.

  - API-580: 2009, Risk-Based Inspection.

  - API Standard 608-2009, Metal Ball Valves-Flanged, Threaded and Welding End.

  - ISO-12944-1-8:1998, Corrosion protection of steel structures by protective paint systems.

  - ISO 7010, 2011, Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Registered safety signs.

  - ISO 9712, 2012, Non-destructive testing -- Qualification and certification of NDT personnel.

  - NFPA 13, 2013, Standard for the Installation of Sprinkler System.

  - NFPA 14, 2013, Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems. NFPA 15, 2007, Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection.

  - NFPA 20, 2013, Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection.

  - NFPA 24, 2013, Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances. NFPA 30, 2012, Flammable and CombustibleLiquids Code.

  - NFPA 58, 2014, Liquefied Petroleum Gas Code; National Fire Protection Association.

  - NFPA 72, 2013, National Fire Alarm Code.

# DEFINICIONES

Para efectos de aplicación e interpretación de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia, se aplican los conceptos y definiciones dados en la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y su Reglamento, La Ley de Hidrocarburos y su Reglamento, el Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, las Disposiciones administrativas de carácter general emitidas por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y las definiciones siguientes:

  - Abandono: Etapa final de un Proyecto del Sector Hidrocarburos, posterior al Cierre y Desmantelamiento de una Instalación en la que el sitio queda en condiciones seguras y ya no existan causas supervenientes de impacto al medio ambiente.

  - Abolladura: Concavidad que se produce por un golpe en el cordón de soldadura, placa de la sección cilíndrica o casquetes, donde existe deformación en el recipiente a presión, pero no en pérdida de material.

  - Accesorio: Componente de los sistemas que integran la Estación de Servicio con Fin Específico, necesarios para el manejo, control, medición y seguridad del Gas Licuado de Petróleo.

  - Agencia: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

  - Área de almacenamiento: Área delimitada que contiene los recipientes de almacenamiento y sus accesorios, bombas y tuberías para Transferencia.

  - Área de expendio: Área delimitada para llevar a cabo el llenado parcial o total de Gas Licuado de Petróleo de recipientes portátiles, que contiene básculas, medidores y conexiones de llenado.

  - Área de revisión de recipientes portátiles: Área delimitada donde se inspecciona visualmente si existen daños, fallas o fugas en los recipientes portátiles, previo a su llenado parcial o total.

  - Archivo Kml: Fichero utilizado para representar datos geográficos en tres dimensiones y situar en un mapa distintos lugares que estén relacionados, (Keyhole markup language, por sus siglas en inglés).

  - Bitácora: Documento de hojas no desprendibles y foliadas, con notas manuscritas o impresas, donde se registra de forma continua, a detalle y por fechas, todas las actividades de mantenimiento y operación.

  - Bocatoma: Punto donde se une la manguera de recepción o llenadera con el Sistema de Transferencia de la Estación de Servicio con Fin Específico.

  - Cierre: Etapa del ciclo de vida de un Proyecto del Sector Hidrocarburos en la cual una Instalación deja de operar de manera definitiva, en condiciones seguras y libre de hidrocarburos, petrolíferos o cualquier producto resultado o inherente al proceso.

  - Código: Estándar, similar y equiparable, que asegure el mismo nivel de cumplimiento requerido, en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al ambiente.

  - Conector flexible: Elemento diseñado para absorber vibraciones ocasionadas por el funcionamiento de los equipos de la Estación de Servicio con Fin Específico o para interconectar dos tramos de tubería.

  - Desmantelamiento: Actividad en la que se realiza la remoción total o parcial, reutilización y disposición segura de equipos y accesorios de una Instalación.

  - Equipo: Instrumento y/o dispositivo necesario para el manejo, control, medición y seguridad del Gas Licuado de Petróleo.

  - Faldón: Estructura para soporte del Recipiente de almacenamiento de tipo vertical, formada por una envolvente metálica cilíndrica.

  - Grieta: Hendidura superficial en el cordón de la soldadura, en la placa de la sección cilíndrica o casquete de los recipientes a presión.

  - LFMN: Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

  - Lugares de concentración pública: Incluye todos los inmuebles o parte de ellos o estructuras diseñadas o previstas para reuniones de 100 o más personas.

  - Mantenimiento preventivo: Realización de actividades programadas para la limpieza, lubricación, ajuste y sustitución de piezas para mantener los equipos e instalaciones en condiciones seguras de operación.

  - Mantenimiento correctivo: Realización de actividades no programadas para reparar o sustituir equipos o instalaciones dañadas o que no funcionan, para operar en condiciones seguras de operación.

  - Modificaciones al diseño básico: Cualquier modificación del diseño original, de la capacidad total de almacenamiento, del cambio de la tecnología, así como del cambio de capacidad y posición de cualquier Equipo.

  - Múltiple de llenado de recipientes portátiles: Parte del Sistema de Transferencia localizado en el Área de expendio que tiene instaladas más de una llenadera para recipientes portátiles.

  - Norma: La presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-004-ASEA-2017; Especificaciones y requisitos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente que deben cumplir los Regulados que realicen la actividad de Expendio al Público de gas licuado de petróleo, para el diseño, construcción, Pre-arranque, operación, mantenimiento, Cierre, Desmantelamiento y Abandono de Estaciones de Servicio con Fin Específico para el Expendio al Público de gas licuado de petróleo, por medio del llenado parcial o total de recipientes portátiles a presión.

  - Personal competente: Personal capacitado y entrenado en los procedimientos operativos, de mantenimiento y de seguridad para el Pre-arranque, la operación y el mantenimiento de la Estación de Servicio con Fin Específico.

  - Peso total del recipiente (PTR): Es la suma de los pesos, del recipiente a presión diseñado para contener Gas Licuado de Petróleo y del Gas Licuado de Petróleo contenido en el recipiente, expresado en kilogramos (kg).

  - Pre-arranque: Las acciones que permiten verificar que los equipos e instalaciones  se encuentren en condiciones de operación segura, previo a su puesta en operación, para prevenir daños a las personas, medio ambiente, materiales y las instalaciones.

  - Presión: Magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie.

  - Presión de diseño: Es la presión interna a la que está expuesto el recipiente en condiciones extremas de operación previstas durante su vida útil, tomando como base el propano puro.

  - Presión de operación: Presión a la que opera normalmente, en sus diferentes segmentos la Estación de Servicio con Fin Específico.

  - Presión de operación máxima: El valor de presión más severo esperado durante la operación.

  - Presión de prueba: Presión a la cual es sometido el sistema antes de entrar en operación con el fin de garantizar su hermeticidad.

  - Protuberancia: Parte de la superficie de la sección cilíndrica, cordón de soldadura, o casquetes de un Recipiente de almacenamiento, que se abulta o sobresale del resto de la superficie.

  - Punto de fractura: Punto de separación constituido por una ranura perimetral en un niple de tubería rígida o en una Válvula de llenado, con objeto de provocar su separación completa en dos partes. Este tiene la finalidad de actuar cuando se aplica una fuerza imprevista en caso de que se mueva el Auto-tanque accidentalmente, estando conectada la manguera, en la Toma de recepción o Válvula de llenado del Recipiente de almacenamiento.

  - Punto de interconexión: Es el punto donde se unen los sistemas de Transferencia de una Planta de Distribución o Estación de Servicio con Fin Específico de Gas Licuado de Petróleo para expendio a vehículos automotores y de la Estación de Servicio con Fin Específico.

  - Recipiente de almacenamiento: Recipiente no transportable a presión para contener Gas Licuado de Petróleo, instalado permanentemente en una Estación de Servicio con Fin Específico.

  - Recipiente receptor: Recipiente no transportable destinado a recibir el contenido de recipientes portátiles dañados o con fuga.

  - Reporte técnico: Documento que emite un Tercero Especialista, en el cual se establece el resultado de la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en un patrón (documento regulatorio, Código, estándar, diseño establecido o práctica nacional o internacional).

  - Separador mecánico: Dispositivo que ha sido diseñado para impedir el derrame de Gas Licuado de Petróleo, al separarse dos tramos de manguera de una toma de Transferencia; asimismo, tiene la finalidad de actuar cuando se aplica una fuerza imprevista, en caso de que se mueva el vehículo accidentalmente estando conectada la manguera.

  - Sistema contra incendio: Sistema cuya finalidad es detectar, alarmar, controlar, mitigar y minimizar las consecuencias de fugas, derrames, incendios o explosiones del Gas Licuado de Petróleo.

  - Sistema de Transferencia: Conjunto de tuberías, válvulas, equipos y accesorios para transferir Gas Licuado de Petróleo, construido para quedar instalado permanentemente en una Estación de Servicio con Fin Específico para el Expendio al Público.

  - Sistema de vaciado de recipientes portátiles: Conjunto de tuberías, mangueras, conexiones, válvulas, accesorios y Recipiente receptor, destinados al vaciado de recipientes que presenten fuga y/o daño físico.

  - Tercero Especialista: Tercero autorizado por la Agencia para realizar la evaluación de la conformidad de la presente Norma.

  - Toma de recepción: Punto de conexión con la manguera proveniente del Auto-tanque que abastece Gas Licuado de Petróleo a los recipientes de almacenamiento de la Estación de Servicio con Fin Específico.

  - Transferencia: Operación de cargar o descargar Gas Licuado de Petróleo de un recipiente a otro.

  - Unidad Habitacional Multifamiliar: Construcción destinada a la vivienda, constituida por al menos tres niveles, y éstos a su vez por al menos dos departamentos habitacionales cada uno.

  - Válvula de exceso de flujo: Dispositivo mecánico de acción automática que cierra cuando el flujo de Gas Licuado de Petróleo en estado líquido o vapor excede el valor del gasto indicado en el cálculo.

  - Válvula de llenado: Dispositivo mecánico de operación automática formado por un doble sello de no retroceso, que tiene integrado un Punto de fractura.

  - Válvula de máximo llenado: Dispositivo mecánico de operación manual que indica el nivel preestablecido de máximo llenado de Gas Licuado de Petróleo en estado líquido en el recipiente.

  - Válvula de paro de emergencia: Dispositivo mecánico de acción remota que interrumpe el flujo de Gas Licuado de Petróleo al accionar el botón de emergencia.

  - Válvula de alivio de presión: Dispositivo mecánico de acción automática utilizado para aliviar la presión dentro del recipiente, que abre cuando la presión sobrepasa un valor predeterminado y cierra al disminuir ésta por debajo de dicho valor.

  - Válvula de relevo hidrostático: Dispositivo mecánico de operación automática utilizado para liberar el exceso de presión hidrostática dentro de la tubería de Transferencia de Gas Licuado de Petróleo en fase líquida, abriéndose al alcanzar un valor predeterminado y cerrándose al caer la presión por debajo de dicho valor.

# DISEÑO

## Requisitos del proyecto

El Regulado debe preparar un libro de proyecto que contenga la información documental de la Estación de Servicio con Fin Específico y debe de estar integrado por las memorias técnico descriptivas y los planos de cada uno de los proyectos: civil, mecánico, eléctrico y contra incendio.

Deben contener nombre o razón social y fecha de elaboración. Se debe especificar el domicilio del predio donde se planea ubicar la Estación de Servicio con Fin Específico, incluyendo las coordenadas geográficas o Sistema de coordenadas UTM (por sus siglas en inglés, Universal Transverse Mercator).

Las memorias técnico descriptivas y los planos deben llevar en cada página: Nombre completo y firma autógrafa del proyectista, su número de cédula profesional correspondiente a estudios de licenciatura relacionados con la materia del proyecto; y nombre completo y firma autógrafa de la (el) propietaria (o) o su representante legal de Estación de Servicio con Fin Específico.

## Clasificación de las Estaciones de Servicio con Fin Específico

Para los fines de aplicación e interpretación de la presente Norma, las Estaciones de Servicio con Fin Específico se clasifican en Tipos 1 y 2:

### Estación de Servicio con Fin Específico tipo 1

Son aquellas que cuentan con recipientes de almacenamiento en la Estación de Servicio con Fin Específico y que por su capacidad de almacenamiento se denominan:

Tipo A	Con capacidad total de almacenamiento hasta 10 000 L de agua.

Tipo B	Con capacidad total de almacenamiento superior a 10 000 L de agua y hasta 25 000 L de agua.

La capacidad total de almacenamiento para una Estación de Servicio con Fin Específico tipo 1, no debe ser mayor de 25 000 L de agua.

### Estación de Servicio con Fin Específico tipo 2

Son aquellas que, a través de un Punto de interconexión, hacen uso de los recipientes de almacenamiento de una Planta de Distribución, Estación de Servicio con Fin Específico de Gas Licuado de Petróleo para expendio a vehículos automotores o Estaciones de Gas Licuado de Petróleo para carburación.

## Proyecto civil

### Especificaciones del proyecto civil

- Requisitos del predio

- El predio donde se pretenda construir la Estación de Servicio con Fin Específico, debe contar con accesos consolidado que permita el transito seguro de vehículos;

- No deben existir líneas eléctricas con tensión mayor a 4000 V, ya sean aéreas o por ductos bajo tierra, ni tuberías de conducción de Hidrocarburos ajenas a la Estación de Servicio con Fin Específico, que crucen el predio de la misma;

- Si la Estación de Servicio con Fin Específico se encuentra en zonas susceptibles de deslaves o inundaciones se deben tomar las medidas necesarias para proteger las instalaciones de ésta;

- Entre la tangente de los recipientes de almacenamiento de una Estación de Servicio con Fin Específico y los centros hospitalarios y lugares de reunión debe de haber como mínimo una distancia de 30.00 m, y

- En el caso de la distancia entre la tangente de los recipientes de almacenamiento de una Estación de Servicio con Fin Específico a una Unidad Habitacional Multifamiliar, esta distancia deben de ser de 30.00 m como mínimo.

- Urbanización

- El área donde se pretende construir la Estación de Servicio con Fin Específico debe contar con las pendientes y drenaje adecuados para desalojo de aguas pluviales, y

- Las zonas de circulación y estacionamiento deben tener como mínimo una terminación superficial consolidada y amplitud suficiente para el fácil y seguro movimiento de vehículos y personas.

- Delimitación de la Estación de Servicio con Fin Específico

- El perímetro de la Estación de Servicio con Fin Específico que colinde con construcciones, debe estar delimitada por bardas o muros ciegos de material incombustible con una altura mínima de 3.00 m sobre el Nivel de Piso Terminado (NPT), y

- Cuando la Estación de Servicio con Fin Específico colinde con alguna Instalación de Almacenamiento, Distribución o Expendio de Petrolíferos y/o Hidrocarburos, debe quedar separada de éstas por medio de malla ciclón o barda de block o ladrillo, con altura no menor a 3.00 m sobre el NPT.

- Accesos

- Los accesos a una Estación de Servicio con Fin Específico pueden ser libres o a través de puertas metálicas que pueden ser de lámina o malla ciclón, con un claro mínimo de 5.00 m;

- Los accesos para personas pueden ser parte integral de la puerta para vehículos o independientes, y

- Cuando una Estación de Servicio con Fin Específico esté delimitada en su totalidad por una barda, ésta debe contar con al menos dos accesos para vehículos y personas. Uno de ellos puede servir como salida de emergencia.

- Edificaciones

Deben ser de material incombustible en el exterior.

- Estacionamientos

- Es opcional contar con cajones de estacionamiento dentro de la Estación de Servicio con Fin Específico, los cuales no deben obstruir el acceso al interruptor general eléctrico, al Equipo contra incendio o a las entradas y salidas de ésta, y

- Las áreas de estacionamiento al público deben quedar fuera de los límites de la clasificación de áreas.

- Área de almacenamiento

- El piso debe tener terminación de concreto, adoquín o material similar, y contar con un desnivel mínimo de 1%. No se permite el piso de asfalto;

- El Área de almacenamiento debe estar protegida perimetralmente, con malla ciclón o de material incombustible y tener una altura mínima de 1.80 metros al NPT, a fin de evitar el paso de personas ajenas a la operación y mantenimiento, y

- Deben contar con dos puertas de acceso al área, las cuales deben ser de malla ciclón o metálica con ventilación.

- Bases de sustentación para los recipientes de almacenamiento

- Requisitos generales:

- Las bases de sustentación deben diseñarse de conformidad con un estudio de mecánica de suelos o considerar un valor de 5 ton/m² para resistencia de suelo;

- Los recipientes de almacenamiento, deben colocarse en bases de sustentación, construidas con materiales incombustibles;

- Las bases de sustentación deben permitir los movimientos de dilatación-contracción del recipiente;

- Cuando se utilice unión atornillada para unir la base y el recipiente, ésta debe pasar por orificios ovales o circulares holgados;

- No se permite soldar la pata del recipiente a la base de sustentación;

- Las bases de sustentación construidas con materiales no metálicos, para recipientes diseñados para apoyarse en patas, deben cumplir con lo siguiente:

- Ser como mínimo 0.04 m, más anchas que las patas, y

- Cualquier parte de la pata debe quedar a no menos de 0.01 m, de la orilla de la base.

- Las bases de sustentación metálicas de los recipientes diseñados para apoyarse en patas pueden ser menos anchas que éstas. En todos los casos, dos de las patas deben quedar unidas en las bases mediante unión atornillada de cuando menos 12.70 mm, y las que las enfrenta libres. Las patas fijas deben quedar en el mismo extremo de una de las cabezas, y

- Para el cálculo de las bases de sustentación, como mínimo debe considerarse que el recipiente se encuentra completamente lleno con un fluido cuya densidad sea de 1.00 kg/l.

- Bases de sustentación para los recipientes de almacenamiento horizontales

- Los recipientes diseñados para apoyarse en bases de sustentación tipo “cuna” deben quedar colocados en ellas sobre sus placas de apoyo; para este tipo de sustentación no se permite el uso de recipientes sin placas de apoyo, y

- Entre la placa de apoyo y la base de sustentación tipo “cuna”, debe colocarse material impermeabilizante para reducir los efectos corrosivos de la humedad.

- Soportes de los recipientes verticales

Los soportes de los recipientes verticales sólo se permite para recipientes con capacidad de hasta 10 000 L de agua y deben:

- Ser diseñados de fábrica para este tipo de colocación mediante Faldón o estructura;

- Anclarse a una base de concreto armado;

- Usarse los refuerzos, pernos de anclaje, placas de sujeción, indicados en las memorias técnico-descriptivas, y

- Estar soldada al recipiente.

- Restricción del Área de expendio

Debe tener delimitaciones que impidan el acceso al personal ajeno al Área de expendio.

- Protección contra impacto vehicular

Cuando exista flujo vehicular colindante con el Área de almacenamiento, vaciado de Recipiente portátil con fuga y expendio de la Estación de Servicio con Fin Específico, se debe contar con medios de protección contra impacto vehicular.

- Medios de protección

Se puede utilizar cualquiera de los medios de protección siguientes:

- Postes

Espaciados no más de 1.00 m entre caras interiores, enterrados no menos de 0.90 m bajo el NPT, con altura no menor de 0.60 m sobre el NPT. Deben ser de cualquiera de los siguientes materiales:

  - Postes de concreto armado de 0.20 m x 0.20 m, como mínimo; o

  - Postes metálicos de tubería de acero al carbono cédula 40 de 102.00 mm de diámetro nominal rellenos con concreto; o

  - Postes metálicos de tubería de acero al carbono cédula 80 de 102.00 mm de diámetro nominal, o

  - Tramos de viga en “I” de 0.15 m de ancho y espesor mínimo de 6.00 mm.

- Barandales

Viga “I” o canal de cuando menos 0.15 m y espesor no menor de 6.00 mm, enterrados no menos de 0.90 m bajo el NPT, soportados por postes espaciados no menos de 1.85 m entre caras interiores. La parte alta del elemento horizontal debe quedar a no menos de 0.60 m del NPT.

- Muretes de concreto armado

Deben tener como mínimo 0.20 m de espesor, altura 0.60 m sobre NPT y 1.00 m de largo, espaciados no menos de 1.85 m entre caras interiores.

En caso de ser murete corrido, éste debe tener en la parte inferior drenes que eviten la acumulación de líquidos.

Se pueden colocar de manera provisional, cuando sea requerido, elementos del tipo conocido como barrera tipo Turpike New Jersey o similar de no menos de 0.75 m de altura y con ancho de la base no menor que su altura.

- Protecciones en “U” (Grapas)

Tubo de acero al carbono de 102.00 mm de diámetro, cédula 40 con o sin costura, enterrados no menos de 0.90 m bajo el NPT. La parte alta del elemento horizontal debe quedar a no menos de 0.60 m sobre NPT y espaciados a no menos de 1.00 m entre caras.

- Ubicación de los medios de protección.

Los medios de protección deben colocarse en los costados que colindan con la zona de circulación de vehículos.

- Trincheras para tuberías

- Cuando el diseño de la Estación de Servicio con Fin Específico incluya trincheras, estas deben ser removibles y estar formadas con cualquiera de las siguientes alternativas o una combinación de ellas:

  - Rejas metálicas, y

  - Losas individuales de concreto armado, con perforaciones para ventilación y longitud no mayor a 1.00 m.

- Las cubiertas de las trincheras deben diseñarse para soportar una carga estática de 20 000 kg.

- Distancias mínimas de separación

- De la cara exterior del medio de protección a:

| Tabla 5.1 Distancias mínimas de separación de la cara exterior del medio de protección a: |
| --- |
| Elemento | m |
| Paño del Recipiente de almacenamiento | 1.50 |
| Bases de sustentación | 1.30 |
| Bombas o compresores | 0.50 |
| Marco de soporte de toma de recepción y toma de llenadera | 0.50 |
| Tuberías | 0.50 |
| Instrumento de medición | 0.50 |
| Parte inferior de las estructuras metálicas que soportan los recipientes | 1.50 |

- De la tangente de los recipientes de almacenamiento a elementos internos:

| Tabla 5.2 Distancias (m) mínimas de separación de la tangente de recipientes de almacenamiento a elementos internos a: |
| --- |
| Elemento | Capacidad de volumen en litros de agua |
| De la tangente del Recipiente de almacenamiento a: | Hasta 7 600 | Mayor que 7 600 hasta 25 000 |
| Otro Recipiente de almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo | 1.00 | 1.50 |
| Límite del predio | 7.60 | 15.00 |
| Oficinas | 7.60 | 15.00 |
| Planta generadora de energía eléctrica | 7.60 | 15.00 |
| Área de vaciado de recipientes portátiles con fuga | 7.60 | 15.00 |
| Área de revisión de recipientes portátiles | 7.60 | 15.00 |
| Bocatoma de descarga de Auto-tanque | 7.60 | 7.60 |
| Bocatoma de expendio de recipientes portátiles | 7.60 | 7.60 |

En el diseño solo se permite ubicar formando una sola fila de recipientes de almacenamiento en paralelo.

- De Bocatoma de expendio a:

| Tabla 5.3 Distancias mínimas de separación de la Bocatoma de expendio a: |
| --- |
| Elemento | m |
| Oficinas, bodegas y talleres | 7.60 |
| Límite del predio | 7.60 |
| Almacenamiento de productos combustibles diferentes a Gas Licuado de Petróleo | 7.60 |
| Vías o espuelas de ferrocarril en el predio donde se ubica la Estación de Servicio con Fin Específico | 15.00 |
| Almacenamiento de productos combustibles | 7.60 |
| Área de revisión de recipientes portátiles. | 7.60 |
| Área de vaciado de recipientes portátiles con fuga. | 7.60 |

- De BocaToma de recepción a:

| Tabla 5.4 Distancias (m) mínimas de separación de la BocaToma de recepción a: |
| --- |
| Límite del predio | 3.10 |

- De la tangente de recipientes de almacenamiento a elementos externos:

| Tabla 5.5 Distancias (m) mínimas de separación de la tangente de recipientes de almacenamiento a elementos externos: |
| --- |
| Elemento | Capacidad de volumen en litros de agua |
|  | Hasta 7 600 | Mayor que 7 600 hasta 25 000 |
| Otros edificios importantes o con concurrencia de personas | 7.60 | 15.00 |

- Escaleras y pasarelas

Para efectuar la lectura de los instrumentos de indicación local en los recipientes de almacenamiento, debe existir al menos una escalera fija, individual o colectiva, terminada en pasarela para uno o varios recipientes de almacenamiento.

Para el acceso a la parte superior de los recipientes de almacenamiento, se debe contar con al menos una escalera fija y permanente, terminada en pasarela. Sí se tienen dos o más recipientes de almacenamiento colocados en batería, la pasarela puede extenderse de forma que permita el tránsito entre ellos. Las escaleras y pasarelas deben estar construidas de material incombustible.

- Área de expendio

El área de expendió comprende al menos los elementos siguientes:

- Despachador/instrumentos de medición;

- Báscula;

- Punto de recepción, revisión y entrega de recipientes portátiles;

- Debe ser una plataforma de concreto con espesor mínimo de 10.00 cm, y

- De contar con techo, éste debe ser de material incombustible que cubra toda el Área de expendio, con altura no menor de 2.70 m sobre el NPT de la plataforma.

- Pintura de señalamiento

Los medios de protección contra tránsito vehicular se deben pintar con franjas diagonales alternadas de amarillo y negro de 10.00 cm de ancho, inclinadas a 45 grados, descendiendo hacia la izquierda.

### Memoria Técnico-Descriptiva del proyecto civil

La memoria técnico descriptiva debe contener una descripción general, datos usados como base para la especialidad civil, cálculos y mencionar las normas, estándares y/o Códigos empleados.

La memoria técnico descriptiva debe contener como mínimo la información de:

- Dimensiones y orientación del predio de la Estación de Servicio con Fin Específico;

- Características de todas las construcciones indicando los materiales;

- Descripción y cálculo estructural de las bases de sustentación de los recipientes de almacenamiento;

- Descripción constructiva de las áreas de Expendio al Público:

- Recepción y entrega de recipientes portátiles;

- Revisión de recipientes portátiles, y

- Llenado parcial o total de recipientes portátiles.

- Descripción constructiva del área de vaciado de recipientes portátiles con fuga;

- Descripción de los materiales de las áreas de circulación interior;

- Distancias entre los diferentes elementos internos de la Estación de Servicio con Fin Específico;

- Descripción de las medidas de seguridad proyectadas para evitar los efectos de inundaciones y deslaves en caso de que sea necesario contemplarlo, y

- Descripción y ubicación de los medios de protección.

### Planos del proyecto civil

Para la elaboración de Planos remitirse al APÉNDICE B.

Los planos deben indicar como mínimo:

- Dimensiones del predio y el área que ésta ocupa dentro del mismo;

- Las construcciones y elementos constructivos del proyecto;

- Las áreas de circulación vehicular;

- Vista en planta del arreglo general de los elementos de la Estación de Servicio con Fin Específico;

- Detalle del corte transversal y longitudinal de las bases de sustentación;

- Detalle de las cimentaciones de las bases de sustentación de los Recipientes de almacenamiento;

- Croquis de localización señalando la dirección de los vientos dominantes;

- Planta, vista longitudinal y transversal de las áreas de almacenamiento, Transferencia y expendio, y

- Planimétrico, indicando las construcciones y actividades externas existentes en un radio de 30.00 m a partir de las tangentes de los recipientes de almacenamiento.

## Proyecto mecánico

### Especificaciones del proyecto mecánico

- Protección contra la corrosión

  - Los recipientes, tuberías, conexiones, equipos y estructuras usadas para el almacenamiento y Transferencia del Gas Licuado de Petróleo, deben protegerse contra la corrosión del medio ambiente donde se encuentren, mediante un recubrimiento anticorrosivo, continuo colocado sobre un primario compatible. El recubrimiento puede ser la pintura de identificación. En ambientes extremadamente corrosivos el sistema de protección contra la corrosión debe ser seleccionado de acuerdo con el ISO 1294-1-8, y

  - Recubrimiento.

Pintura y letreros de los recipientes de almacenamiento

Los recipientes de almacenamiento deben ser de color aluminio o blanco y deben rotularse con caracteres no menores a 15.00 cm, indicando, rombo de seguridad, el producto contenido, capacidad de agua, número económico y la razón social o marca comercial.

- Recipientes de almacenamiento

- Los recipientes de almacenamiento y los receptores deben estar diseñados y construidos conforme a la NOM-009-SESH-2011 o la que modifique o sustituya o al Código ASME, sección VIII, división 1 o Código que lo modifique o lo sustituya;

- El Recipiente de almacenamiento debe ser nuevo;

- No se permite el uso de recipientes de Auto-tanques o Semirremolques como recipientes de almacenamiento para la Estación de Servicio con Fin Específico;

- La presión de diseño de los recipientes de almacenamiento debe ser de 1.1 veces la presión de operación máxima o incrementar a la presión de operación máxima la cantidad de 0.1723 MPa (1.7577 kg/cm², 25 lb/in2); se debe seleccionar como presión de diseño lo que resulte mayor;

- Cada Recipiente de almacenamiento debe contar con válvulas de aislamiento o corte;

- Cuando los recipientes de almacenamiento queden conectados de tal forma que el Gas Licuado de Petróleo líquido pueda pasar de uno a otro, deben cumplirse los siguientes requisitos:

- Sus puntos más altos o sus puntos de máximo llenado permisible deben quedar nivelados con una tolerancia máxima de 2% del diámetro exterior del recipiente que presente el menor de ellos;

- Deben conectarse de forma tal que el Gas Licuado de Petróleo vapor pueda pasar de uno a otro;

- No se deben interconectar recipientes de almacenamiento verticales con horizontales, y

- No se deben interconectar recipientes externos con los recipientes de almacenamiento de una Estación de Servicio con Fin Específico de llenado parcial o total de Gas Licuado de Petróleo

- La distancia mínima del fondo de un recipiente horizontal a la intemperie, con capacidad de hasta 5 000 L al NPT de la zona donde se encuentre ubicado el recipiente debe ser de 0.70 m;

- La distancia mínima del fondo de un recipiente horizontal a la intemperie, con capacidad mayor a 5 000 L de agua, al NPT de la zona donde se encuentre ubicado el recipiente debe ser de 1.50 m;

- Las salidas en fase líquida de Gas L.P de los recipientes de almacenamiento deben estar ubicadas en su parte inferior;

- Los recipientes de almacenamiento con capacidad de hasta 5 000 L deben contar con al menos las boquillas para los accesorios siguientes:

- Válvula de alivio de presión;

- Válvula de máximo llenado;

- Válvula de llenado;

- Válvula de aislamiento o corte;

- Indicador de nivel;

- Indicador de presión, e

- Indicador de temperatura.

- Los recipientes de almacenamiento con capacidad mayor de 5 000 L deben contar con lo indicado en el numeral 5.4.1.b.10, boquilla para Válvula de exceso de flujo y con placa de asiento para recipientes horizontales o silleta metálica.

- Válvulas

- Boquillas

- Con excepción de las destinadas a las válvulas de alivio de presión, válvulas de máximo llenado, indicador de nivel y aquellas con diámetro interior mayor a 6.40 mm, las boquillas en los recipientes deben equiparse con válvulas automáticas de exceso de flujo o de no retroceso. En caso de contar con tubería de recepción y el recipiente de fábrica tenga instalada una Válvula de llenado, ésta se debe de conservar;

- Donde conecte la tubería de recepción o el acoplador de llenado directo, deben equiparse con válvulas automáticas de no retroceso o válvulas de llenado tipo doble no retroceso;

- Los elementos para excesos de flujo pueden ser independientes o estar integrados en válvulas internas. El actuador de las válvulas internas puede ser mecánico, hidráulico, neumático o eléctrico, con accionamiento local o remoto, y

- Si el recipiente tiene boquilla para drenaje, éste debe quedar obturado con tapón macho sólido o con Válvula de exceso de flujo seguida por válvula de cierre de acción manual y tapón macho sólido;

- Válvulas de acción manual

Las válvulas de no retroceso y las válvulas de exceso de flujo ubicada en las boquillas de los recipientes de almacenamiento deben instalarse seguidas por una válvula de cierre de acción manual.

- Válvulas de exceso de flujo

Deben ser seleccionadas para la presión de diseño del Recipiente de almacenamiento o de 2.4 MPa (24.47 kgf/cm², 348.09 lbf/in2), el que resulte mayor.

- Válvula de máximo llenado

Todos los recipientes deben de contar con válvulas de máximo llenado.

- Válvulas de alivio de presión

El diseño de las válvulas de alivio de presión debe incluir, la causa de alivio de presión, la masa del fluido que alivia o descarga y el área de descarga requerida para la selección y especificación de las válvulas; de acuerdo con la NOM-093-SCFI-1994 o API-520 Parte I o Códigos o normas que los modifiquen o sustituyan.

- Tubos de desfogue

Si el Recipiente de almacenamiento es de una capacidad mayor de 5 000 L, sus válvulas de alivio de presión deben contar con tubos metálicos de desfogue colocados verticalmente, con una altura mínima de 1.50 m a la salida de la válvula de alivio o 2.20 m del nivel de operación, si el Recipiente de almacenamiento cuenta con pasarela.

- Los tubos de desfogue deben ser metálicos y de características acordes a las condiciones del fluido de descarga;

- Los tubos deben colocarse roscados a la válvula o mediante adaptador;

- Cuando la rosca en la válvula o en el adaptador esté colocada en el diámetro interno, el diámetro exterior del tubo de desfogue debe ser igual al interior de la descarga de la válvula o del adaptador sobre el cual se rosque;

- Cuando la rosca en la válvula o en el adaptador esté colocada en el diámetro externo, el diámetro interior del tubo de desfogue debe ser igual al externo de la válvula o del adaptador sobre el cual se rosque;

- Los tubos de desfogue deben contar con capuchones plásticos o metálicos, y

- El tubo de desfogue de la válvula de purga de la trampa de líquidos del compresor, debe estar a una altura mínima de 2.50 m sobre NPT orientada de manera tal que no afecte al operador, ni estar dirigido hacia un Recipiente de almacenamiento. De contarse con cobertizo, la descarga debe ser al exterior.

- Escaleras y pasarelas

- Donde sea requerido, se debe contar con escaleras y pasarelas fijas de material incombustible;

- Entre la escalera y/o pasarela y las válvulas de alivio de presión o sus tubos de desfogue, debe existir un claro perimetral mínimo de 0.10 m, medidos en el plano horizontal;

- Si se tienen dos o más recipientes de almacenamiento colocados en batería, la pasarela puede extenderse de forma que permita el tránsito entre ellos, y

- En recipientes verticales se debe contar con el número suficiente de escaleras que permitan el acceso a todos los elementos.

- Bombas y compresores

- El Transferencia de Gas Licuado de Petróleo en operaciones de expendio debe hacerse mediante bombas;

- El Transferencia de Gas Licuado de Petróleo al Recipiente de almacenamiento no se debe realizar por gravedad;

- Las bombas deben instalarse sobre bases fijas;

- Para la operación de Transferencia de Gas Licuado de Petróleo del Auto-tanque al Recipiente de almacenamiento se deben utilizar bombas;

- Las bombas deben contar en la tubería de succión con Conector flexible;

- Se debe colocar filtro en la tubería succión de la bomba; y

- Se debe contar con una válvula automática de retorno en la tubería de descarga de la bomba; esta tubería debe retornar el producto hacia el Recipiente de almacenamiento.

- Sistema de medición

La Estación de Servicio con Fin Específico debe contar con un sistema de medición de Gas Licuado de Petróleo, mediante masa y/o volumen.

- Básculas

Se debe contar con dos básculas (una en operación y otra de respaldo), las cuales, si son electrónicas deben ser especificadas para áreas clasificadas con fines de seguridad.

- Sistema de vaciado de Gas Licuado de Petróleo

Debe existir un sistema que permita la extracción de Gas Licuado de Petróleo de los recipientes portátiles en caso de que presenten fuga.

- Tuberías y accesorios

- Tuberías

- El diseño de las tuberías:

- Debe estar basado en los Códigos ASME B16.5 y ASME B36.10 M o Códigos que los modifiquen o los sustituyan;

- La selección y dimensionamiento de tuberías deben estar indicadas en los planos;

- La presión de diseño debe ser de 1.1 veces la presión de operación máxima o incrementar a la presión de operación máxima la cantidad de 0.1723 MPa (1.7577 kg/cm², 25 lb/in2); se debe seleccionar como presión de diseño lo que resulte mayor;

- Las tuberías deben instalarse sobre NPT o en trinchera, y

- No se permite la instalación de tuberías subterráneas.

- Tubería sobre nivel de piso terminado

Debe instalarse sobre soportes que eviten su flexión por peso propio. Debe existir un claro mínimo de 0.10 m en cualquier dirección, excepto a otra tubería, donde debe ser de 0.05 m entre paños.

- Tuberías en trincheras

Todas las tuberías que vayan dentro de las trincheras independientemente del fluido que conduzcan (se incluye el fluido eléctrico), deben cumplir con las siguientes separaciones, como mínimo:

  - Entre sus paños 0.05 m;

  - Entre los extremos y la cara interior de la trinchera 0.10 m, y

  - Entre su parte inferior y el fondo de la trinchera 0.10 m.

- Soportes de las tuberías

Las tuberías deben instalarse sobre soportes espaciados para evitar su flexión por peso propio y sujeto a ellos de modo de prevenir su desplazamiento lateral, el espaciamiento entre éstos debe ser como máximo de 3.00 m.

- Múltiple de llenado

La tubería que forma el múltiple debe estar soportada firmemente.

El múltiple de llenado debe contar con manómetro y con una válvula de operación manual a la entrada.

- Llenaderas;

- Cada llenadera debe contar con una válvula de globo de cierre manual que permita efectuar el cambio de la manguera y estar provista con una válvula de cierre rápido;

- La conexión de llenado al Recipiente portátil tiene que asegurar el cierre hermético durante el llenado y restringir la liberación a la atmosfera de Gas Licuado de Petróleo residual al efectuar la desconexión, los accesorios deben cumplir con certificado UL para Gas Licuado de Petróleo o equivalente, construida opcionalmente con conectores para bajas emisiones;

- Cuando la punta de conexión sea de material ferroso, ésta no debe llegar al piso;

- Cuando el sistema de medición sea por medio de báscula, la llenadera debe contar con un dispositivo automático de llenado que accione una válvula de cierre al llegar al peso predeterminado;

- Las tuberías usadas en el Sistema de Transferencia deben ser de acero al carbono, sin costura;

- No se permite el uso de tubería o accesorios de fierro fundido;

- El sellador utilizado en las uniones roscadas debe ser a base de materiales resistentes a la acción del Gas Licuado de Petróleo;

- Las tuberías soldadas deben ser como mínimo cédula 40 de acero al carbono sin costura, y cuando en éstas se usen bridas deben ser Clase acorde a la presión de diseño, y

- Las tuberías roscadas deben ser de acero al carbono sin costura, cédula 80 y las conexiones deben ser Clase acorde a la presión de diseño.

- Filtros

- Los filtros deben ser instalados en la tubería de succión de la bomba, y

- Si sus extremos son bridados deben ser Clase acorde a la presión de diseño.

- Manómetros

- Deben instalarse precedidos de una válvula de aguja;

- Pueden ser secos o amortiguados por líquido, y

- Los manómetros utilizados en el sistema de tuberías deben soportar 1.3 veces la máxima presión de operación y se recomienda que ésta no exceda el 65% del rango del manómetro.

- Termómetros

La medida nominal de su carátula no debe ser menor de 50.80 mm de diámetro y registrar temperaturas en un rango entre 253.15 K (-20 °C) y 333.15 K (60 °C).

- Indicadores de flujo

De contar con indicador de flujo, éste puede ser de dirección de flujo o del tipo de cristal que permita la observación del gas a su paso, o combinados con no retroceso.

- Válvulas de alivio hidrostático

- En los tramos de tubería, tubería y manguera, en que pueda quedar atrapado gas líquido entre dos válvulas de cierre, se debe instalar entre ellas una válvula de alivio hidrostático;

- Debe evitarse que la descarga de estas válvulas incida sobre el recipiente, y

- La presión nominal de apertura de las válvulas de alivio hidrostático debe ser como máximo la presión de diseño de la tubería.

- Válvulas de no retroceso y exceso de flujo

Las válvulas de no retroceso y las de exceso de flujo, cuando sean elementos independientes, deben instalarse precedidas en el sentido del flujo por una válvula de cierre de acción manual.

- Válvulas de operación manual, de corte o seccionamiento

Deben ser de tipo globo o de esfera, deben ser especificadas acorde a la presión de diseño y/o Clase de bridas de las tuberías, de acuerdo con ASME B16.34 o estándar API 608 o Códigos que los modifiquen o los sustituyan.

- Conectores flexibles

Deben ser metálicos para una presión de diseño de la tubería, cuando sus extremos sean bridados las bridas deben ser clase 300 como mínimo, con una longitud no mayor a 1.00 m.

- Mangueras y sus conexiones

Las mangueras deben ser para una presión de diseño de 2.61 MPa (26.61 kgf/cm², 378.55 lbf/in2). Deben ser resistentes al Gas Licuado de Petróleo

- Tomas de recepción y de llenado de recipientes portátiles

Si la válvula a través de la cual se llena el Recipiente de almacenamiento está colocada en la parte inferior del mismo o la medida nominal de esta válvula es mayor a 32.00 mm, debe contarse con Toma de recepción, así como en aquellos recipientes en que el domo se encuentre a más de 7.00 m sobre NPT.

- Soporte de Toma de recepción

- El soporte de la toma debe estar fijo y anclado al piso;

- El soporte debe ser el que se oponga y resista el esfuerzo previsible causado por el movimiento de un vehículo conectado a una manguera, y

- Se debe contar con un Separador mecánico o un Punto de fractura.

- Especificación para Punto de fractura. (Cuando aplique en las tomas de recepción)

Si no es de fábrica, su profundidad debe ser tal que el espesor remanente quede comprendido entre el 50 y el 80% del espesor nominal de la pared interior del diámetro en cédula 40 o cédula 80 del mismo, como se muestra en la tabla siguiente:

| Tabla 5.6 Especificación para Punto de fractura: |
| --- |
| Diámetro | Cédula 40 | Cédula 80 |
| mm (pulg.) | Espesor Nominal mm | Espesor remanente 50% mm | Espesor remanente 80% mm | Espesor Nominal mm | Espesor remanente 50% mm | Espesor remanente 80% mm |
| 19.05 (3/4) | 2.87 | 1.44 | 2.30 | 3.91 | 1.96 | 3.13 |
| 25.40 (1) | 3.38 | 1.69 | 2.70 | 4.55 | 2.28 | 3.64 |
| 31.75 (1 1/4) | 3.56 | 1.78 | 2.85 | 4.85 | 2.43 | 3.88 |
| 38.10 (1 ½) | 3.68 | 1.84 | 2.94 | 5.08 | 2.54 | 4.06 |
| 50.80 (2) | 3.91 | 1.96 | 3.13 | 5.54 | 2.77 | 4.43 |
| 76.20 (3) | 5.49 | 2.75 | 4.39 | 7.62 | 3.81 | 6.10 |
| 101.60 (4) | 6.02 | 3.01 | 4.82 | 8.56 | 4.28 | 6.85 |

- No se permite tener puntos de fractura en coples y/o abrazaderas de manguera;

- La conexión que antecede al niple donde se coloca el Punto de fractura debe estar soldada al soporte;

- Cuando la Toma de recepción cuente con Punto de fractura, la descarga de Gas Licuado de Petróleo debe ser alineada hacia arriba, y

- No se debe colocar un Punto de fractura en serie con un Separador mecánico.

- Requisitos particulares para los sistemas de Transferencia de las estaciones Tipo 2:

- El Punto de interconexión debe estar situado a una distancia no mayor a 1.00 m del límite del predio de la Estación de Servicio con Fin Específico;

- El Punto de interconexión debe contar con una Válvula de paro de emergencia tanto en las tuberías de Gas Licuado de Petróleo de fase líquida y fase vapor, precedida por una válvula de corte, y

- El dispositivo de arranque y paro de la bomba que alimente a la estación de Gas Licuado de Petróleo, debe estar colocado en la Estación de Servicio con Fin Específico.

- Código de colores de tuberías

La codificación de colores de seguridad para tuberías en Estaciones de Servicio con Fin Específico debe estar identificada en su totalidad con los siguientes colores:

| Tabla 5.7 Código de colores de tuberías: |
| --- |
| Ubicación | Color |
| Agua contra incendio | Rojo |
| Aire o gas inerte | Azul |
| Gas en fase vapor | Amarillo |
| Gas en fase líquida | Blanco |
| Gas en fase líquida en retorno | Blanco con banda de color verde |
| Tubos de desfogue | Blanco |
| Tubería eléctrica | Negra |

- Sistema de paro de emergencia

- Se debe contar con un sistema de paro de emergencia que debe estar localizado en la Estación de Servicio con Fin Específico, el cual al accionarse interrumpa la alimentación eléctrica a todos los motores de los equipos para Transferencia de Gas Licuado de Petróleo y cerrar las válvulas de paro de emergencia de las tuberías de Gas Licuado de Petróleo de fase líquida y fase vapor;

- Debe instalarse como mínimo 2 botoneras para activar el sistema de paro de emergencia, una en el Área de expendio y otra que permita la activación remota en caso de emergencias, y

- Los elementos del sistema de paro por emergencia deben ser especificados para quedar en posición segura, en caso de falla.

### Memorias técnico-descriptivas del proyecto mecánico

La memoria técnico descriptiva debe contener una descripción general, datos usados como base para la especialidad mecánica, cálculos y mencionar las normas, estándares y/o Códigos empleados.

La memoria técnico descriptiva debe contener como mínimo la información de:

- Los recipientes de almacenamiento, incluyendo los elementos de medición, control y seguridad.;

- Especificaciones de las tuberías, válvulas, conexiones, instrumentación, bombas, compresores, básculas, equipos de llenado de recipientes, Sistema de vaciado de recipientes portátiles con daño físico y/o fuga, medidores de Transferencia y de expendio, y

- Cálculo del Sistema de Transferencia de Gas Licuado de Petróleo

### Planos del proyecto mecánico

Para la elaboración de Planos remitirse al APÉNDICE B.

El plano con detalles o planos que se deben presentar como mínimo son:

- Plano general mecánico, en donde se incluyan las diferentes áreas que integran la Estación de Servicio con Fin Específico, debe llevar la nomenclatura de los equipos en lugar visible, indicando las características de los mismos;

- Uno o varios planos de localización general del Equipo con su ubicación, donde se identifiquen las distancias mínimas entre elementos internos y externos  de acuerdo con lo establecido  en las tablas 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5. Los planos deben incluir lo siguiente:

  - Norte geográfico y de construcción;

  - Dirección de los vientos reinantes y dominantes (opcional);

  - Lista de equipos y características;

  - Nivel de piso terminado;

  - Vías de acceso, y

  - Croquis de localización general en el lado superior derecho, indicando las distancias mínimas entre elementos externos a la Estación de Servicio con Fin Específico y la tangente de sus recipientes de almacenamiento.

- Tuberías en planta y elevación;

- Soportes de tuberías, y

- Isométrico a línea sencilla o doble, sin escala, de la instalación de Gas Licuado de Petróleo, indicando diámetros, tipos de tuberías, accesorios y equipos. Los tramos de tubería deben estar acotados.

## Proyecto eléctrico

### Especificaciones del proyecto eléctrico:

  - En el diseño del sistema eléctrico y electrónico de la Estación de Servicio con Fin Específico, el Regulado debe considerar la clasificación de áreas peligrosas del Grupo D, Clase I, Divisiones 1 o 2, según aplique;

  - Los equipos y materiales eléctricos deben ser adecuados para la clasificación del área en que se van a instalar. Las cajas de conexiones para tuberías conduit para fuerza y alumbrado en áreas clasificadas como Clase I División 1;

  - Los sellos a prueba de explosión en las tuberías conduit deben estar llenos con compuesto sellante;

  - En la Toma de recepción debe contarse con conexión a tierra mediante cables flexibles y pinzas tipo caimán para conectar el Auto-tanque que descargue;

  - Debe existir alumbrado en los accesos, las salidas de emergencia, el estacionamiento, el Área de almacenamiento, área de vaciado de recipientes portátiles con fuga, Área de expendio, cuando aplique en la Toma de recepción y en el área de las bombas de agua contra incendio;

  - El sistema eléctrico debe contar con un circuito independiente que alimente los motores de las bombas contra incendio, alumbrado de emergencia y alarmas;

  - Con respecto a la clasificación de áreas eléctricas, éstas deben cumplir con lo señalado en la tabla siguiente:

| Tabla 5.8 Clasificación de áreas eléctricas: |
| --- |
| Elemento | Clase 1 División 1 | Clase 1 División 2 |
| Toma de llenado de recipientes portátiles. | 1.50 m | 1.50 m a 4.50 m |
| Descarga de Válvula de alivio de presión. | 1.50 m | 1.50 m a 4.50 m |
| Toma de descarga de auto-tanque. | 1.50 m | 1.50 m a 4.50 m |
| Trinchera bajo NPT que en cualquier punto estén en área de división 1. | 1.50 m | 1.50 m a 4.50 m |
| Venteo de manguera medidor rotativo o compresor. | 1.50 m | 1.50 m a 4.50 m |
| Bombas o compresores. | 1.50 m | 1.50 m a 4.50 m |
| Descarga de válvulas de relevo de compresores. | 1.50 m | 1.50 m a 4.50 m |
| Descarga de Válvula de relevo hidrostático. | 1.50 m | 1.50 m a 4.50 m |

  - Si algún elemento considerado como División 2 se ubica dentro de un área de División 1, los equipos utilizados deben estar aceptados por esta última, y

  - Los recipientes de almacenamiento, bombas, compresores, básculas y múltiple de llenado para recipientes portátiles deben estar conectados a tierra.

### Memoria técnico descriptiva del proyecto eléctrico

La memoria técnico descriptiva debe contener una descripción general, datos usados como base para la especialidad eléctrica, cálculos y mencionar las normas, estándares y/o Códigos empleados.

### Planos del proyecto eléctrico

Para la elaboración de Planos remitirse al APÉNDICE B.

El plano con detalles o planos que se deben presentar como mínimo son:

- Clasificación de Áreas;

- Diagrama unifilar;

- Sistema general de alumbrado;

- Cuadro de carga, fuerza y alumbrado de la Estación de Servicio con Fin Específico;

- Cuadro de materiales;

- Distribución de ductos y alimentadores, y

- Sistema de tierras de la Estación de Servicio con Fin Específico.

## Proyecto contra incendio

### Especificaciones del proyecto contra incendio

Las áreas de riesgo deben estar protegidas mediante sistemas de seguridad cuya finalidad es detectar, alarmar, controlar, mitigar y minimizar las consecuencias de fugas, derrames, incendios o explosiones del Gas Licuado de Petróleo.

El Sistema contra incendio puede estar compuesto por elementos tales como: detectores de mezclas explosivas, detectores de fuego, alarmas audibles y visibles, almacenamiento de agua y sus redes de distribución incluyendo bombas automáticas, monitores, aspersores, hidrantes y extintores.  El diseño se debe basar en los Códigos NFPA 13, NFPA 14, NFPA 15, NFPA 20, NFPA 24, NFPA 58 y NFPA 72, que apliquen.

Las protecciones de las instalaciones deben ser de acuerdo a las capacidades de almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo, siguientes:

- Capacidad total de almacenamiento de hasta 15 000 L de volumen de agua

- La protección debe ser por medio de extintores portátiles y deben estar especificada y cumplir con la función de sofocar fuego de las clases A, B y C;

- El Regulado puede incluir extintores tipo carretilla;

- En el área donde se localiza el tablero eléctrico se debe especificar y cumplir la función de sofocar fuego de las clases B y C, y

- Los extintores deben cumplir con el numeral 5.6.1.b.6.

- Capacidad total de almacenamiento mayor a 15 000 L de volumen de agua

La protección debe ser por medio de sistemas fijos y cumplir los requisitos siguientes:

- Cisterna o Tanque de Agua

- El sistema de agua contra incendio debe ser alimentado desde una cisterna o un tanque de agua y debe ser para uso exclusivo de éste;

- Cuando el agua sea aplicada mediante sistema fijo y se cuente con auxilio de cuerpos de atención a emergencias, la capacidad mínima de la cisterna o tanque de agua debe ser la requerida de acuerdo al cálculo hidráulico para la operación del sistema de enfriamiento durante 30 min, tomando como base el Recipiente de almacenamiento de mayor superficie en la Estación de Servicio con Fin Específico;

- Cuando el agua sea aplicada mediante sistema de enfriamiento por aspersión y no se cuente con auxilio de cuerpos de atención a emergencias la capacidad de almacenamiento de agua debe mantener el gasto de agua por el tiempo necesario para controlar y mitigar el peor escenario de riesgo mayor, y

- Cuando se tenga un suministro alterno a la red de agua contra incendio proveniente de la red municipal o de fuentes móviles, se debe instalar una válvula de retención o check en la tubería de interconexión a la red contra incendio de la Estación de Servicio con Fin Específico.

- Equipos de bombeo

- Debe estar de acuerdo al cálculo hidráulico de la red.

- Los equipos de bombeo contra incendio deben estar compuesto por una bomba principal y, como mínimo por una de respaldo.

- Es aceptable cualquiera de las siguientes combinaciones:

| Tabla 5.9 Tipo de impulsor aceptado para los equipos de bombeo |
| --- |
| Principal | Respaldo |
| Motor eléctrico | Motor de combustión interna |
| Motor eléctrico | Motor eléctrico (siempre que se cuente con planta de generación de energía eléctrica). La planta de generación puede abastecer más de un servicio siempre que tenga la capacidad de generación para alimentar simultáneamente los servicios que abastece. |
| Motor de combustión interna | Motor de combustión interna |

- Se permite el uso de los mismos equipos de bombeo para abastecer simultáneamente tanto al sistema de hidrantes y monitores, como al de enfriamiento por aspersión por agua. En este caso, el caudal mínimo debe ser la suma de los requeridos independientemente por cada sistema y la presión mínima debe ser la que resulte mayor de las requeridas independientemente por cada sistema, ambos parámetros evaluados según su cálculo hidráulico.

- Los equipos de bombeo de agua de enfriamiento y sus accesorios deben ser dedicados y listados por UL o FM o por organismo certificador equivalente. No se permite el uso de bombas accionadas por sistema dual.

- La bomba debe tener una placa de identificación.

- El motor debe tener una placa de identificación colocada en un lugar visible, en donde se señalen sus características principales como son: fabricante, tipo, número de serie, revoluciones por minuto, potencia, listada y aprobada por UL o FM o de organismo certificador equivalente.

- No se deben utilizar las bombas principal o de respaldo para mantener la presión estática en la Red Contra Incendio.

- El equipo de bombeo principal y de respaldo debe de operar de manera automática por pérdida de presión. Adicionalmente debe tener una botonera local para arranque manual.

- El gasto y presión de bombeo mínimos de cada uno de los equipos, deben de estar de acuerdo a los requisitos del sistema de agua contra incendio que abastecen, calculados siguiendo los criterios siguientes:

- Presión de agua de enfriamiento

La presión estática de la red de agua de enfriamiento en el punto más desfavorable debe ser como mínimo de 689 kPa (7 kg/cm2; 100 lbs/pulg2).

La presión de la red de agua de enfriamiento, suministrando agua a plena capacidad de combate con los elementos que sean utilizados en el peor escenario de riesgo identificado, debe ser como mínimo de 689 kPa (7 kg/cm2; 100 lbs/pulg2) en el punto más desfavorable.

- Gasto de agua de enfriamiento

El gasto de agua de enfriamiento debe ser de acuerdo a la tabla siguiente:

| Tabla 5.10 Gasto de agua de enfriamiento por elemento |
| --- |
| Elemento | Gasto mínimo |
| Hidrante de 38.00 mm | 378.50 L/min (100 gpm) |
| Hidrante de 63.50 mm | 946.25 L/min (250 gpm) |
| Monitor de 38.00 mm | 378.50 L/min (100 gpm) |
| Monitor de 63.50 mm | 946.25 L/min (250 gpm) |
| Aspersor | 10.20 (L/min)/m2 (0.25 gpm/ft2) |

- Bomba de mantenimiento de presión jockey

- Para mantener la presión de la red contra incendio se debe instalar una bomba de mantenimiento de presión Jockey. La bomba Jockey debe parar automáticamente cuando se restablezca la presión de la red contra incendio. No es necesario que la bomba Jockey sea listada, pero debe estar aprobada por UL o FM o por organismo certificador equivalente, y

- La bomba Jockey debe ser accionada por motor eléctrico, de características de construcción semejantes a los motores de las bombas de agua contra incendio, con el gasto y presión nominal mínimos para reponer la pérdida de presión por fugas y mantener una presión mínima de 689 kPa (7 kg/cm2; 100 lbs/pulg2) en el punto de descarga hidráulicamente más desfavorable de la red de agua contra incendio.

- Hidrantes o monitores

- El sistema de hidrantes debe contar con mangueras de longitud máxima de 30.50 m y diámetro nominal de 38.00 mm, con boquilla que permita surtir neblina. Este sistema debe cubrir la totalidad de las áreas de: almacenamiento, vaciado de recipientes portátiles con fuga, expendio, bombas de agua contra incendio y cuando aplique, en la Toma de recepción;

- Los monitores deben ser estacionarios, tipo corazón o similar, de una o dos cremalleras, de diámetro nominal de 63.50 mm, con mecanismos que permitan girar la posición de la boquilla mínimo 120º en el plano vertical, 360º en el plano horizontal, y mantenerse estable en la posición seleccionada sin necesidad de un seguro adicional, con boquilla que permita surtir neblina, y

- La distancia entre hidrantes o monitores no debe dejar áreas de riesgo sin proteger, en función del área de cobertura de los mismos.

- Sistema de aspersión

- El diseño del sistema de aspersión se debe realizar con base al Recipiente de almacenamiento de mayor capacidad, tomando en consideración la presión y densidad de aplicación requeridas, ver tabla 5.10. Lo anterior para calcular y seleccionar la cantidad de boquillas, distribución, ubicación de éstas y el ángulo de cobertura. El sistema de aspersión debe cubrir a cada Recipiente de almacenamiento;

- Las boquillas de aspersión deben ser de material de bronce o acero inoxidable, de cono lleno de 19.05 mm con tamaño de orificio de 6.35 mm, listada y aprobada por UL o FM o de organismo certificador equivalente, y

- El sistema de aspersión debe contar con materiales y dispositivos listados para servicio contra incendio.

- Protección por medio de extintores

- Los extintores se deben colocar en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos, de tal forma que el recorrido no exceda de 10.00 m desde cualquier lugar ocupado en la instalación; deben estar protegidos de la intemperie y se debe señalar su ubicación;

- Los extintores deben ser como mínimo de 9.00 Kg. cada uno y estar especificados y cumplir con la función de sofocar fuego de las clases ABC o clases BC en función del fuego y área en la que deben ser instalados, y

- Los extintores para sofocar incendios clase C pueden ser de 4.50 kg, como mínimo.

En la tabla siguiente se indica la cantidad requerida para las diferentes áreas que conforman la instalación:

| Tabla 5.11 Cantidad requerida de extintores |
| --- |
| Área | Cantidad |
| Toma de recepción | 1 |
| Área de expendio | 1 |
| Área de vaciado de recipientes portátiles con fuga | 1 |
| Tablero eléctrico | 1 |
| Área de almacenamiento | 2 |
| Oficinas y/o almacenes | 1 |

- Válvulas

- El sistema de protección fijo debe contar con válvulas de seccionamiento identificadas y localizadas en los puntos apropiados que permitan seccionar las áreas o aislar el sistema en anillos y tramos de tubería, sin dejar de proteger ninguna de las áreas o equipos que lo requieran, para fines de mantenimiento o ampliación; así como para conducir preferentemente el agua hacia el área o equipos a proteger; considerando su ubicación en lugares de fácil acceso y protegidas contra daños físicos, donde se requiera;

- La activación de las válvulas de alimentación al sistema de aspersión de agua se puede efectuar por:

- Operación manual local;

- Operación manual remota, y

- Operación automática.

- En la operación automática de las válvulas se debe operar simultáneamente la bomba contra incendio;

- Debe contarse con una válvula de bloqueo en cada línea de abastecimiento de agua al sistema de aspersión en cada uno de los recipientes de almacenamiento, y

- Todas las válvulas instaladas, deben estar listadas y aprobadas por UL o FM o por organismo certificador equivalente, para servicio contra incendio. Componentes que no afecten el desempeño del sistema tales como drenaje y señalización no requieren estar listados o aprobados por UL o FM o por organismo certificado equivalente.

- Sistema de detección

Las áreas de: expendio, almacenamiento y recepción deben contar con el sistema de detección mediante la instalación de detectores de mezclas explosivas.

- Sistema de alarma

Debe contar con un sistema de alarmas visibles y audibles, activado manualmente para alertar al personal en caso de emergencia.

Las alarmas visibles deben ser del tipo estroboscópico, con rápidos destellos de luz, de alta intensidad.

Las alarmas sonoras pueden ser cornetas, sirenas o parlantes.

- Toma siamesa

Cuando se cuente con sistema fijo, debe instalarse en el exterior de la Estación de Servicio con Fin Específico, en un lugar de fácil acceso y libre de obstáculos, una toma siamesa para suministrar directamente a la red contra incendio el agua que proporcionen los bomberos.

### Memorias técnico-descriptivas del proyecto contra incendio

La memoria técnico descriptiva debe contener una descripción general, datos usados como base para la especialidad de contra incendio, cálculos y mencionar las normas, estándares y/o Códigos empleados.

La memoria técnico descriptiva debe contener como mínimo la información de:

- Cálculo de Riesgo Mayor, en donde se determine el escenario que demande la mayor cantidad de agua en caso de fuga, incendio y/o explosión;

- Cálculo del gasto de agua para el escenario del Riesgo Mayor, donde se incluya el  gasto de agua requerido para el enfriamiento de los recipientes de almacenamiento y el requerido para los apoyos adicionales mediante hidrantes o monitores;

- Cálculo del Tanque o Cisterna de agua contra incendio, donde se determine la capacidad de almacenamiento de agua contra incendio, suficiente para combatir ininterrumpidamente el incendio del riesgo mayor de la Estación de Servicio con Fin Específico;

- Cálculo de las bombas de agua contra incendio, donde se determine la capacidad y presión requerida para proporcionar el gasto y presión de agua que demanda la protección al riesgo mayor de la Estación de Servicio con Fin Específico, y

- Cálculo del Sistema de Aspersión de Agua.

### Planos del proyecto contra incendio

Para la elaboración de Planos remitirse al APÉNDICE B.

Los planos deben indicar como mínimo:

- Sistema contra incendio, que incluya bombas de agua, red contra incendio, tuberías, instrumentación, hidrantes, monitores, toma siamesa, cisterna o tanque de almacenamiento de agua y sistema de aspersión, en su caso;

- Localización de detectores donde se indique su radio de cobertura, y alarmas audibles y visibles;

- Localización de extintores y de hidrantes y monitores  con sus radios de cobertura;

- Rutas de evacuación y señalización de seguridad;

- Isométrico a línea sencilla o doble de la instalación contra incendio, sin escala, con acotaciones y diámetro de las tuberías, indicando todos sus componentes, y

- Vista en planta de la localización del interruptor de activación del paro de emergencia.

## Análisis de Riesgos

- El Regulado debe contar con un Análisis de Riesgos aplicado al diseño de la Estación de Servicio con Fin Específico, elaborado por una persona moral con reconocimiento nacional o internacional, de conformidad con la regulación emitida por la Agencia;

- Cualquier Estación de Servicio con Fin Específico, que se planee construir o se construya a una distancia menor de 100 m de los límites del predio de otra instalación que maneje hidrocarburos o petrolíferos o instalación que debido a los inventarios y sustancias peligrosas que procesen o almacenen, debe atender las recomendaciones derivadas de los escenarios de riesgo y las consecuencias probables de impacto sinérgico, considerando los inventarios globales de las otras instalaciones, y

- Las recomendaciones derivadas del Análisis de Riesgos para el diseño de la Estación de Servicio con Fin Específico deben ser implementadas en los tiempos y etapas especificadas en dicho análisis.

En tanto la Agencia no emita Regulación específica relacionada con el desarrollo, ejecución y aplicación de los Análisis de Riesgos, el regulado debe seguir lo indicado en el APÉNDICE C: Gestión Ambiental.

# CONSTRUCCIÓN

## Generalidades

Todos los materiales utilizados para la construcción de la Estación de Servicio con Fin Específico que estén en contacto con el Gas Licuado de Petróleo deben ser resistentes al mismo.

Deben ser aplicadas las recomendaciones del Análisis de Riesgos que hayan sido especificadas para aplicarse durante la etapa de construcción.

Previo a las actividades de construcción, el Regulado debe contar con el Dictamen de diseño.

No se permite la instalación de equipos, dispositivos, accesorios, materiales y cualquier otro elemento especificado en el diseño de la Estación de Servicio con Fin Específico, que haya sido utilizado en otras instalaciones.

## Proyecto civil

### Edificaciones

Las construcciones en su exterior de la Estación de Servicio con Fin Específico deben ser de material incombustible.

Los pisos deben ser consolidados de concreto hidráulico sin pulir o de cualquier material antiderrapante de material incombustible.

### Delimitación de la Estación de Servicio con Fin Específico

Debe estar delimitada con malla ciclón, con una altura mínima de 1.80 m sobre el NPT.

Cuando alguno de los lados del predio de la Estación de Servicio con Fin Específico colinde con construcciones, deben erigirse bardas ciegas de mampostería con una altura mínima de 3.00 m sobre el NPT.

### Accesos

Los accesos deben estar consolidados, que permitan el tránsito seguro de personas y vehículos, cuando aplique.

### Área de almacenamiento

Se debe instalar malla ciclón u otro medio de delimitación de material incombustible, con una altura mínima de 1.30 m, que permita la ventilación.

El piso debe construirse de concreto nivelado, con una pendiente mínima entre 1% y 2%, y de resistencia suficiente para soportar la carga impuesta por el Recipiente de almacenamiento y maniobras que ahí se realicen. Debe contar con 2 accesos independientes de malla ciclón u otro material incombustible que permita la ventilación.

### Señales y avisos

Se deben señalar accesos, salidas, estacionamientos, áreas de carga y descarga de combustibles y zonas peatonales de acuerdo a la regulación vigente, en lo no previsto se debe observar lo indicado en el Apéndice A.

## Proyecto mecánico

### Recipientes de almacenamiento

El Recipiente de almacenamiento debe ser nuevo y tener placa de identificación.

Si antes o durante la maniobra de instalación de un Recipiente de almacenamiento se le causa daño al metal de la sección cilíndrica o casquetes, el daño debe evaluarse y, en su caso, repararse sustituyendo la parte dañada, antes de poner en servicio el recipiente.

### Prueba de hermeticidad

Previo a la operación de la Estación de Servicio con Fin Específico, se debe efectuar a todo el sistema de tuberías de Gas Licuado de Petróleo, una prueba de hermeticidad, en presencia de un Laboratorio de pruebas que constate la misma, por un periodo de 30 min a la presión de operación. Se debe utilizar gas inerte o dióxido de carbono (CO2).

La detección de fugas puede hacerse mediante manómetro, aplicación de solución jabonosa o detector de fugas.

### Bombas

Se debe colocar filtro en la tubería succión de la bomba.

Las bombas deben contar en la tubería de succión con Conector flexible.

Se debe contar con una válvula automática de retorno en la tubería de descarga de la bomba; esta tubería debe retornar el producto hacia el Recipiente de almacenamiento.

### Instalación de las tuberías

Las tuberías deben instalarse sobre el NPT o en trinchera.

No se permite la instalación de tuberías subterráneas.

## Proyecto eléctrico

El Regulado debe evidenciar que cuenta con el dictamen donde demuestre que la Estación de Servicio con Fin Específico fue verificada por una Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas (UVIE) acreditada y autorizada en términos de la LFMN.

## Proyecto contra Incendio

Debe ser construido e instalado de acuerdo a lo indicado en el numeral 5.6 de la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia.

## Pre-arranque

La Estación de Servicio con Fin Específico se debe someter a una revisión de seguridad de Pre-Arranque para confirmar que los elementos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, han sido construidos, instalados de acuerdo al diseño.

Los Regulados debe cumplir con todos los términos y condicionantes establecidos en la resolución en materia de impacto ambiental.

La revisión de seguridad del Pre-Arranque consta principalmente de dos etapas: documental y de campo (verificación física de la instalación). El Regulado debe atender en su caso, las desviaciones que llegasen a reportarse y conservar la evidencia de la corrección de las mismas.

    - Revisión documental

Durante la revisión documental se debe verificar que cumple, de forma enunciativa más no limitativa, con lo siguiente:

- Informe del Análisis de Riesgos practicado durante la etapa de diseño, verificando que satisfaga los requerimientos y alcances establecidos en la etapa de diseño y que las acciones resultantes hayan sido debidamente incorporadas en la ingeniería aprobada para construcción;

- Aplicación de la Administración de Cambios que resulte, en su caso;

- Reportes certificados de las pruebas destructivas y no destructivas realizadas a todos los equipos y sus componentes, de acuerdo con lo establecido en el diseño;

- Especificaciones, memorias de cálculo y planos de los proyectos  civil, mecánico, eléctrico y contra incendio;

- Informe de resultados de la prueba de hermeticidad;

- Señalización de seguridad;

- Certificados de calibración de equipos e instrumentos (control y medición);

- Registros de entrenamiento y competencia del personal en los procedimientos operativos, de mantenimiento y de seguridad necesarios para la operación segura de la Estación de Servicio con Fin Específico.

- Manuales del fabricante y de operación de sistemas, equipos e instalaciones;

- Plan de respuesta a emergencias;

- Personal capacitado y entrenado, y

- Sistema de administración de cambios de personal.

    - Revisión en campo

Durante la revisión en campo se debe verificar físicamente que la construcción e instalación cumple, de forma enunciativa más no limitativa, con lo siguiente:

- La distribución y distancias establecidas en el diseño del proyecto;

- Las especificaciones de diseño;

- Los registros e informes de integridad mecánica y conexión de los equipos, tuberías y sus componentes;

- El dictamen aprobatorio de la UVIE para la instalación eléctrica;

- Aseguramiento de calidad de los materiales conforme a especificaciones, y

- Las capas de protección (instrumentación) del proceso señaladas en la ingeniería operan de acuerdo al diseño.

# OPERACIÓN

## Generalidades

## Una vez obtenido y aprobado el Reporte Técnico de Pre-Arranque, el Regulado podrá continuar con el inicio de operación de la instalación.

### Competencia del personal

El Regulado, para asegurar que el personal de la Estación de Servicio con Fin Específico que opere y de mantenimiento a la instalación sea competente, debe capacitarlos y entrenarlos en los procedimientos indicados en la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia.

### Procedimientos de operación

El Regulado debe desarrollar sus procedimientos de operación, y debe incluir al menos los siguientes:

  - Procedimiento para la descarga de Gas Licuado de Petróleo del Auto-tanque al Recipiente de almacenamiento.

  - Procedimiento de revisión de recipientes portátiles.

  - Procedimiento de llenado total o parcial de Gas Licuado de Petróleo a recipientes portátiles.

  - Procedimiento de Transferencia de Gas Licuado de Petróleo a la Estación de Servicio con Fin Específico (aplica a Tipo 2).

### Condiciones de operación

Solo se permite el llenado parcial o total de Gas Licuado de Petróleo de recipientes portátiles cuyo PTR sea de hasta 25 kg. Esta condición se debe asegurar mediante la báscula.

Se debe evitar los dobleces de las mangueras para operaciones de Transferencia.

Se debe evitar que la conexión de llenado se golpee o entre en contacto con el piso.

El Separador mecánico o Punto de fractura, deben estar firmemente anclados.

### Bitácoras

Para efectos de control y verificación de las actividades de operación, debe contar con uno o varios libros de Bitácoras foliadas, se permite el uso de aplicaciones (software) de bases de datos electrónicas, para el registro de:

- Operaciones de descarga: datos del Auto-tanque, denominación o razón social, número de serie del recipiente, placas de circulación, inicio y término de operación de recepción de Gas Licuado de Petróleo;

- Mantenimientos programados o no programados;

- Incidentes y/o accidentes, y

- Cualquier otro registro que el Regulado considere pertinente.

Las Bitácoras deben cumplir con lo dispuesto a continuación:

  - No deben contener tachaduras y en caso de requerirse alguna corrección, ésta debe ser a través de un nuevo registro, sin eliminar ni tachar el registro previo;

- Deben estar disponibles en todo momento en la Estación de Servicio con Fin Específico y en un lugar de fácil acceso tanto para el responsable de dicha estación como para los trabajadores autorizados, y

- Deben contener como mínimo, lo siguiente: nombre de la Estación de Servicio con Fin Específico, domicilio, nombre del equipo y firmas de los trabajadores autorizados, así como la fecha y hora del registro.

Se permite el uso de aplicaciones (software) de bases de datos electrónicas para dar el seguimiento a las labores que deben ser registradas en las Bitácoras, estas deben permitir la rastreabilidad de las actividades y los registros requeridos de operación y/o mantenimiento, tales como actividades ejecutadas por personal competente o interacción con personal competente externo en la actividad, informes externos, evidencias objetivas (reportes de servicio, fotografías, entre otros).

## Disposiciones de Seguridad

### Disposiciones administrativas

El Regulado debe cumplir con las disposiciones administrativas emitidas por la Agencia.

### Análisis de Riesgos

En caso de existir una modificación al diseño básico que implique cambio en la tecnología de proceso o se incremente la cantidad de almacenamiento se debe de actualizar el Análisis de Riesgos.

### Reporte de Incidentes y Accidentes

El Regulado debe informar a la Agencia la ocurrencia de incidentes y accidentes que impliquen un daño a las personas, a los equipos, a los materiales y/o al medio ambiente, de conformidad con las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen los Lineamientos para Informar la ocurrencia de incidentes y accidentes a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

### Procedimientos

El Regulado debe desarrollar sus procedimientos internos de seguridad, y debe incluir al menos los siguientes:

- Preparación y respuesta para las emergencias (Fuga, incendio, explosión);

- Investigación de incidentes y accidentes;

- Etiquetado, bloqueo y candadeo para interrupción de líneas eléctricas;

- Etiquetado, bloqueo y candadeo para interrupción de líneas con productos;

- Trabajos peligrosos (son actividades que generan fuentes de ignición, tales como soldaduras y/o cortes con chispas y/o flama abierta);

- Trabajos en alturas con escaleras o plataformas superiores a 1.50 m;

- Trabajos en áreas confinadas, donde aplique, y

- Vaciado de Recipiente portátil con fuga.

# MANTENIMIENTO

## Generalidades

La Estación de Servicio con Fin Específico debe contar con un programa de mantenimiento para conservar la seguridad y operación de todos los elementos constructivos, equipos y sistemas. El regulado debe desarrollar sus procedimientos de mantenimiento de conformidad con lo establecido en la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia.

El mantenimiento debe ser de carácter preventivo y correctivo, a efecto de identificar y corregir situaciones que pudieran generar riesgos e interrupciones repentinas en la operación de equipos e instalaciones.

El programa de mantenimiento debe elaborarse conforme lo prevean los manuales de mantenimiento de los equipos. Se deben utilizar herramientas, equipos de seguridad y refacciones de acuerdo a las indicaciones de los fabricantes y proveedores de materiales.

En este programa se debe establecer la periodicidad de las actividades que deben llevarse a cabo en un año calendario, para asegurar que no se pierda la integridad mecánica y la hermeticidad. Todo trabajo de mantenimiento debe quedar documentado en el libro de Bitácoras.

El programa de mantenimiento debe contar con los procedimientos enfocados a:

  - Asegurar el funcionamiento de los equipos relacionados con la operación;

- Asegurar que los materiales y/o refacciones que se usan en los equipos cumplen con las especificaciones de diseño y recomendaciones del fabricante;

- Asegurar que se lleven a cabo las revisiones, evaluaciones de integridad y pruebas periódicas a los equipos;

- Realizar el mantenimiento con base en las recomendaciones del fabricante;

- Revisar el cumplimiento de las acciones correctivas resultantes del mantenimiento, y

- Revisar los equipos nuevos y de reemplazo, para el cumplimiento con los requerimientos de diseño.

## Previsiones para realizar el mantenimiento a los equipos e instalación

### Preparativos para realizar actividades de mantenimiento

Todos los trabajos peligrosos efectuados por los trabajadores de la Estación de Servicio con Fin Específico o personal externo deben ser autorizados por escrito por el responsable de la Estación de Servicio con Fin Específico y se debe registrar en las Bitácoras, anotando la fecha y hora de inicio y terminación, así como el equipo y materiales de seguridad utilizados.

En la Estación de Servicio con Fin Específico se debe contar con el equipo de seguridad y protección; así como con herramientas y equipos adecuados de acuerdo al lugar y las actividades que vayan a realizar.

Antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento se deben seguir las medidas establecidas en los procedimientos de mantenimiento, las recomendaciones de fabricante y las siguientes:

  - Suspender el suministro de energía eléctrica a los equipos en mantenimiento y aplicar el procedimiento de seguridad de etiquetado, bloqueo y asegurar con candado donde sea requerido;

- Delimitar la zona en un radio de:

- 6.00 m a partir de cualquier costado del Área de expendio.

- 4.50 m a partir de la Válvula de alivio de presión del Recipiente de almacenamiento.

- 3.00 m a partir de la Toma de recepción.

- 3.00 m a partir de la bomba.

- Verificar que no existan o se presenten concentraciones de gases, si es que el área es clasificada como peligrosa;

- Eliminar cualquier fuente de ignición;

- Cuando se utilicen herramientas eléctricas portátiles deben estar aterrizadas y sus conexiones e instalación deben ser a prueba de explosión;

- En el área donde se realice el mantenimiento se debe contar con equipos de protección contra incendio portátiles adicionales y con personal capacitado en el uso de extintores para clase de fuego B y C, y

- Cuando se realicen trabajos en el interior del Recipiente de almacenamiento se debe mantener una persona en el exterior encargado de la seguridad.

### Medidas de seguridad para realizar trabajos peligrosos

Para los casos en los que se justifique realizar trabajos que generen fuentes de ignición en áreas clasificadas como peligrosas, antes de iniciar debe analizarse las actividades que serán realizadas y las áreas donde se llevarán a cabo para identificar los riesgos potenciales y definir las medidas a seguir para garantizar la seguridad de las personas e instalaciones durante el desarrollo de las actividades. Además, se debe cumplir con lo establecido en sus procedimientos de mantenimiento y recomendaciones del fabricante.

Antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento se deben seguir las medidas establecidas en los procedimientos de mantenimiento, las recomendaciones de fabricante y las siguientes:

  - Suspender el suministro de energía eléctrica a todos los equipos de bombeo y despacho de combustibles y aplicar procedimiento de seguridad de etiquetado, bloqueo y asegurar con candado donde sea requerido;

  - Vaciar y despresurizar las tuberías que contengan Gas Licuado de Petróleo;

  - Al iniciar y concluir las actividades de mantenimiento, se debe asegurar que no existan fugas o concentraciones explosivas de Gas Licuado de Petróleo En caso de existir fuga, ésta debe ser eliminada. Se debe procurar que los equipos contra incendio portátil adicionales se encuentre disponible de acuerdo a las actividades;

  - Limpiar las áreas de trabajo, y

  - Cuando se generen residuos peligrosos, deben ser retirados y dispuestos conforme a la legislación aplicable.

### Medidas de seguridad para realizar trabajos en áreas cercanas a líneas eléctricas superiores a 600 V.

Todos los trabajos de mantenimiento, limpieza o inspección de los equipos e instalaciones que se realicen en áreas cercanas a líneas eléctricas superiores a 600 V, deben cumplir con los requisitos siguientes:

  - En caso de utilizar plataforma, esta debe ser instalada en suelo consolidado;

  - Para estabilizar la plataforma, la relación entre la altura y ancho de la plataforma no debe exceder de 3.5:1 para instalación fija y 3:1 para instalación móvil;

  - Verificar que las ruedas instaladas en los montantes de las plataformas móviles sean de por lo menos 125.00 mm de diámetro y que estén equipadas con dispositivos de frenos en las ruedas que no se puedan soltar por accidente;

  - Instalar la escalera de acceso en el interior de la plataforma y contar con una tapa de acceso con seguro en la sección superior;

  - Al realizar los trabajos sobre la plataforma utilizar equipo de protección personal, tales como: Casco, guantes, calzado dieléctrico y el de interrupción para caídas de altura;

  - Todas las herramientas eléctricas portátiles deben estar aterrizadas, y

  - Ningún objeto debe exceder el límite establecido por la superficie superior del andamio y si por alguna razón no se puede cumplir con esta condición, las maniobras deben realizarse en la zona más alejada de las líneas eléctricas.

Los trabajos que generen fuentes de ignición, deben estar autorizados por escrito por el Responsable de la Estación de Servicio con Fin Específico y deben ser registrados en la Bitácora, anotando la fecha y hora de inicio y terminación programada, indicar los equipos y materiales de seguridad que serán utilizados. Al finalizar los trabajos deben registrarse los datos y los eventos relevantes que ocurrieron.

## Mantenimiento a los elementos de la instalación civil

El programa de mantenimiento debe cubrir todas las actividades relacionadas para mantener los elementos especificados de acuerdo al diseño original de la Estación de Servicio con Fin Específico.

### Delimitaciones

Se debe revisar y comprobar cada 6 meses.

### Accesos

Se debe revisar y comprobar cada 6 meses.

### Edificaciones

Se debe revisar y comprobar cada 12 meses.

### Estacionamientos

En caso de contar con estacionamientos, se debe revisar y comprobar cada 6 meses.

### Área de almacenamiento

Se debe revisar y comprobar cada 6 meses.

### Área de expendio

Se debe revisar y comprobar cada 6 meses.

### Protección contra impacto vehicular

Se debe revisar y comprobar cada 6 meses.

### Señales y avisos.

Se debe revisar y comprobar cada 3 meses.

### Áreas de circulación

Se debe revisar y comprobar cada 6 meses.

## Mantenimiento a los elementos de la instalación mecánica

El mantenimiento debe cubrir todas las actividades relacionadas a mantener los elementos especificados en el diseño original de la Estación de Servicio con Fin Específico.

### Mantenimiento a recipientes de almacenamiento

Previo a la realización de trabajos de mantenimiento de recipientes de almacenamiento se deben revisar los resultados de las pruebas de integridad mecánica.

El Regulado debe evidenciar el cumplimiento del programa de inspección mediante los reportes de inspección e informes de reparación.

Los Reportes de Inspección y pruebas deben ser conservados por el Regulado en todo momento y estar disponibles para la Agencia, cuando ésta los solicite.

- Pruebas de integridad mecánica

El Regulado podrá establecer un plan de inspección aplicando la metodología de Inspección Basada en Riesgo (IBR) atendiendo las recomendaciones de los Códigos API 510, API RP 572 o API RP 580 o Códigos que los modifiquen o los sustituyan, para determinar la integridad delos  equipos y específicamente los mecanismos de corrosión externa e interna que la afecten, la seguridad operativa y la seguridad industrial.

- El contenido del plan de inspección debe incluir lo siguiente:

- Definir el tipo de inspección requerida;

- Fecha de próxima inspección;

- Describir la inspección y técnicas de exámenes no destructivos;

- Describir la extensión y localización de la inspección y técnicas de exámenes no destructivos;

- Describir los requisitos de limpieza de las superficies necesarios para la inspección y examinación;

- Describir los requisitos de cualquier prueba de presión necesaria, tipo de prueba, valor de prueba y duración, y

- Descripción de cualquier reparación necesaria.

- Las pruebas de inspección deben ser llevadas a cabo por personal competente de laboratorio con certificación en los exámenes no destructivos seleccionados y que deben aplicarse a los recipientes de almacenamiento. Los laboratorios y su personal deben comprobar competencia en los estándares NMX-EC-17025-IMNC-2006, ISO 9712:2012 u organismo certificador equivalente ASNTC, CSWIP, ACCP VT.

- La inspección inicial del Recipiente de almacenamiento debe efectuarse de acuerdo con el plan de inspección resultado de la aplicación de la metodología de IBR.

Mientras que la metodología IBR no establezca el plan de inspección, se debe realizar como máximo a los 10 años, a partir de la fecha de fabricación del Recipiente de almacenamiento, y las posteriores deben ser programadas como máximo cada 5 años.

- La extensión de la inspección debe ser determinada por un especialista de inspección y/o un especialista en corrosión.

Para la primera inspección el plan debe tener como mínimo:

- Para la parte externa, inspección visual detallada de la condición general del recipiente, incluyendo boquillas, soportes y accesorios, en metal base y soldaduras por corrosión, deformación, condición del recubrimiento y cualquier daño externo, requiere dimensionamiento de los hallazgos en longitud axial, profundidad y espesor de pared, en una cobertura de inspección de por lo menos el 25%, preferentemente en áreas de contacto con soporte u otro componente, protección anticorrosiva dañada, y/o expuestas a brisa marina, y

- Medición de espesores por ultrasonido estadísticamente validado, conforme a base de datos de los equipos creada después de la fabricación o medición de espesores en los vértices de una cuadrícula en cada placa y tapa más un nivel con 4 puntos de medición en cuellos de boquillas e injertos.

- Prueba hidrostática

Debe realizarse cuando sea requerida o cuando los equipos hayan sido reparados.

La prueba de presión debe ser hidrostática y realizada por un laboratorio acreditado a una presión hidrostática de 1.3 veces su presión de diseño, por un periodo mínimo de 30 min.

Cuando los reportes muestren que ha ocurrido un cambio en la condición física original en el Recipiente de almacenamiento, debe realizarse una evaluación adicional de acuerdo con los Códigos API 510 y API 579 o Códigos que los modifiquen o los sustituyan, que determine si el recipiente es adecuado y seguro para continuar operando.

- Reparaciones

Cuando los reportes y conclusiones de la evaluación de integridad del Recipiente de almacenamiento emitido por el inspector y en caso necesario por un especialista en corrosión, indiquen que el recipiente puede continuar operando de manera segura se debe dar mantenimiento y reparación de acuerdo con el Código de diseño y construcción de los equipos.

Cuando se realice una reparación debe efectuarse la prueba hidrostática.

      - Anomalías críticas:

Se consideran anomalías críticas cuando el Recipiente de almacenamiento presente Protuberancias, socavaciones o desgastes que comprometan el espesor del material y lo especificado en el diseño original, o Grietas en cualquier parte del recipiente debe ser retirado de operación y ser dispuesto conforme a la regulación ambiental aplicable.

Cuando el Recipiente de almacenamiento presente anomalías críticas, debe evaluarse de acuerdo con los criterios de API 510, API RP 579 o Códigos que los modifiquen o los sustituyan.

      - Recipiente de almacenamiento expuesto a fuego:

En caso de que el Recipiente de almacenamiento haya estado expuesto a fuego, se debe realizar una evaluación de daños por fuego de acuerdo con los criterios de API RP 579 o Código que lo modifique o lo sustituya.

Se debe realizar la revisión de las conexiones del recipiente con los sistemas de tubería, instrumentos y accesorios.

Las pruebas siguientes son las mínimas aceptables, y quedan sujetas a lo que la evaluación de aptitud para el servicio determine de acuerdo con los criterios de API RP 579, ASME sección V o Códigos que los modifiquen o los sustituyan

          - Hidrostática

Los recipientes que hayan sido sujetos de reparación de anomalías críticas o aquellos en cuya reparación se haya aplicado soldadura, deben ser sometidos a una prueba hidrostática conforme a lo siguiente:

- Se debe utilizar un dispositivo hidráulico que proporcione una presión de al menos 2.23 Mpa (22.8 kgf/cm2), así como un manómetro graduado para escala de medición entre 1.5 y 4.0 veces la presión de prueba;

- Se debe someter el recipiente a una presión hidrostática de 1.3 veces su presión de diseño, por un periodo mínimo de 30 min, y

- Una vez concluida la prueba se debe revisar que el recipiente no presente defectos en el material base, ni tampoco fugas o deformaciones permanentes en los cordones de soldadura, placa de la sección cilíndrica o casquetes.

          - Evaluación de espesores

Los recipientes que hayan sido sujetos de reparación de las anomalías críticas o aquellos en cuya reparación se haya aplicado soldadura o de reparación de corrosión severa, deben ser sometidos a una prueba ultrasónica para la medición de espesores conforme a las consideraciones de API 579, API 510 y API RP 572 o Códigos que los modifiquen o los sustituyan.

De igual forma, la prueba ultrasónica referida en el párrafo anterior debe realizarse al área de la sección cilíndrica o casquetes que haya sido reparada con cambio de placa.

          - Radiográfica

Los recipientes que hayan sido sujetos de reparación de las anomalías críticas o aquellos en cuya reparación se haya aplicado soldadura deben ser sometidos a una prueba radiográfica. Dicha prueba se debe efectuar a las áreas de reparación de incisión, así como al 100% de las soldaduras que se apliquen en la reparación del recipiente.

Los resultados que se obtengan de las pruebas de integridad mecánica se deben registrar en la Bitácora y se debe guardar copia de dichos resultados en el archivo de la Estación de Servicio con Fin Específico, y se exhibirá el original a la Agencia cuando así se solicite.

          - Líquidos penetrantes o partículas magnéticas

Los recipientes que hayan sido sujetos de reparación de las anomalías críticas o aquellos en cuya reparación se haya aplicado soldadura o reparación de corrosión severa, deben ser sometidos a una prueba por medio de líquidos penetrantes o partículas magnéticas. Dicha prueba se debe efectuar en el exterior del recipiente, como mínimo en cinco cruces de unión de soldadura de cada uno de los casquetes y la sección cilíndrica, así como en las zonas adyacentes a las áreas de reparación de incisión y a soldaduras donde se detecte corrosión severa.

          - Réplicas metalográficas

La toma de réplicas metalográficas debe efectuarse, como mínimo, en 4 puntos del área afectada.

Los reportes y resultados que se obtengan de las pruebas de integridad mecánica se deben registrar en la Bitácora y se debe guardar copia de dichos resultados en el archivo de la Estación de Servicio con Fin Específico, y se exhibirá el original a la Agencia cuando así se solicite.

### Trabajos en el interior del Recipiente de almacenamiento

Estas actividades se deben realizar en recipientes de almacenamiento que cuenten con entrada pasa hombre.

Todos los equipos de bombeo, venteo, y herramientas deben ser de función neumática, anti chispa o a prueba de explosión:

        - Consideraciones de seguridad, para trabajos en espacios confinados

El Responsable de la Estación de Servicio con Fin Específico debe realizar estos trabajos de acuerdo al procedimiento interno de trabajos en áreas confinadas y los numerales 8.4.3.a y 8.4.3.b de la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia.

        - Monitoreo al interior en espacios confinados

Se debe monitorear el interior del Recipiente de almacenamiento para verificar que la atmósfera cumpla con los requisitos indicados en el numeral 8.4.3.b.

Las lámparas que se utilicen para iluminar un espacio confinado, deben ser de uso rudo y a prueba de explosión.

### Limpieza en el interior del Recipiente de almacenamiento

La limpieza de los tanques se debe realizar preferentemente con equipos automatizado de limpieza de recipientes, con base en su programa de mantenimiento o cuando la administración de la Estación de Servicio con Fin Específico así lo determine. Las actividades de limpieza deben ser ejecutadas con personal interno o externo, competente en la actividad y se debe registrar en Bitácora. Se deben cumplir los requisitos siguientes:

        - Requisitos previos para limpieza interior del Recipiente de almacenamiento

El Responsable de la Estación de Servicio con Fin Específico debe realizar estos trabajos de acuerdo al procedimiento interno de trabajos en áreas confinadas. El cual contendrá como mínimo:

- Extender autorización por escrito, registrando esta autorización y los trabajos realizados en la Bitácora, y

- Drenar y vaporizar los tanques de almacenamiento, antes de realizar cualquier trabajo en su interior, en caso de que ingrese personal al interior. Durante el tiempo que el trabajador se encuentre dentro del tanque de almacenamiento de combustibles, debe ser vigilado y supervisado por trabajadores de acuerdo con los procedimientos de seguridad establecidos, además debe utilizar equipo de protección y seguridad personal, un arnés y cuerda resistente a las sustancias químicas que se encuentren en el espacio confinado, con longitud suficiente para poder maniobrar dentro del área y ser utilizada para rescatarlo cuando se requiera, y equipo de respiración en caso de ser necesario.

El responsable de la Estación de Servicio con Fin Específico debe cumplir los procedimientos internos de Etiquetado, bloqueo y candadeo para interrupción de líneas eléctricas; Etiquetado, bloqueo y candadeo para interrupción de líneas con productos y colocar señales y avisos de seguridad que indiquen las restricciones mientras se lleva a cabo el trabajo.

        - Requisitos de la atmósfera para trabajos en el interior del Recipiente de almacenamiento:

- Que el contenido de oxígeno esté entre 19.5% en volumen y 23.5% en volumen, en caso contrario se deben aplicar las medidas pertinentes, tanto para el uso de equipo de protección respiratoria autónomo con suministro de aire, como para la realización de actividades en atmósferas no respirables;

- La concentración de gases o vapores inflamables no debe ser superior al 10% del valor del límite inferior de inflamabilidad y de 0% en el caso de que se vaya a realizar un trabajo de corte y/o soldadura, y

- Se debe contar con un sistema de extracción mecánica portátil para ventilar el espacio confinado.

### Bombas

En caso de falla de la bomba, se debe reemplazar para garantizar la operación segura.

Se debe reemplazar la bomba por otra similar mientras se corrige la falla, debiéndose documentar la administración al cambio en la Bitácora.

La bomba no debe presentar fugas.

### Conectores flexibles

El mantenimiento consistirá en revisar que los conectores no estén golpeados o torcidos y que no tengan fugas de Gas Licuado de Petróleo

### Válvulas de corte

El mantenimiento consiste en verificar que la válvula funciona y mantiene su integridad operativa conforme a las recomendaciones y especificaciones del fabricante.

En caso de presentar fuga, ésta debe eliminarse para asegurar la hermeticidad.

### Filtros

Sustituir los filtros cuando se encuentren saturados.

### Mangueras flexibles

Comprobar que las mangueras y sus uniones no presenten daños o cuarteaduras que permitan fuga de Gas Licuado de Petróleo

### Conexión de llenado de Recipiente portátil

La conexión de llenado al cilindro portátil tiene que asegurar el cierre hermético durante el llenado y restringir la liberación a la atmosfera de Gas Licuado de Petróleo residual al efectuar la desconexión, los accesorios deben cumplir con certificado UL para Gas Licuado de Petróleo o equivalente.

### Planta de emergencia de energía eléctrica y en su caso sistemas que aprovechen energías renovables o tecnologías alternativas

En su caso, el mantenimiento de la planta de emergencia se debe realizar conforme a las especificaciones del fabricante. En el caso de sistemas que aprovechen energías renovables o tecnologías alternativas, si aplica, se debe efectuar conforme a las recomendaciones del fabricante.

### Extintores

El mantenimiento de extintores se debe realizar conforme al programa de mantenimiento y a las buenas prácticas de seguridad de la Estación de Servicio con Fin Específico.

### Paro de emergencia

- Comprobar mensualmente que el paro de emergencia esté operable, que se encuentre firmemente sujeto en el lugar donde está instalado y que el interruptor o botón tipo hongo no esté flojo o roto;

- Comprobar que al activar los interruptores de emergencia corte el suministro de energía eléctrica a todos los circuitos de fuerza, y

- Comprobar que a falla eléctrica del sistema de paro de emergencia sus elementos se vayan a posición segura.

### Tuberías

Previo a la realización de trabajos de mantenimiento se deben a revisar los resultados de las pruebas de integridad mecánica.

El Regulado debe evidenciar el cumplimiento del programa de inspección mediante los reportes de inspección e informes de reparación.

Los Reportes de Inspección y prueba deben ser conservados por el Regulado en todo momento y ser disponibles para la Agencia si esta lo solicita para realizar un análisis de la integridad de las tuberías y su confiabilidad.

a.	Pruebas de integridad mecánica

El Regulado debe establecer un plan de inspección aplicando la metodología de Inspección Basada en Riesgo atendiendo las recomendaciones de los Códigos API 570 o API RP 580 o Códigos que los modifiquen o los sustituyan, para determinar la condición actual del Sistema de Transferencia y específicamente los mecanismos de corrosión externa e interna que afecten la integridad, la seguridad operativa y la seguridad industrial.

- El contenido del plan de inspección debe incluir lo siguiente:

- Definir el tipo de inspección requerida;

- Fecha de próxima inspección;

- Describir la inspección y técnicas de exámenes no destructivos;

- Describir la extensión y localización de la inspección y técnicas de exámenes no destructivos;

- Describir los requisitos de limpieza de las superficies necesarios para la inspección y examinación;

- Describir los requisitos de cualquier prueba de presión necesaria, tipo de prueba, valor de prueba y duración, y

- Descripción de cualquier reparación necesaria.

- Las pruebas de inspección deben ser llevadas a cabo por personal competente de laboratorio con certificación en los exámenes no destructivos seleccionados y que deben aplicarse a las tuberías. Los laboratorios y su personal deben comprobar competencia en los estándares NMX-EC-17025-IMNC-2006, ISO 9712:2012 u organismo certificador equivalente ASNTC, CSWIP, ACCP VT.

- La inspección inicial del Sistema de Transferencia debe efectuarse durante la construcción y las posteriores deben ser programadas como máximo cada 5 años. El Regulado debe evidenciar el cumplimiento del programa de inspección mediante los reportes de inspección e informes de reparación.

En caso de daño por fuego debe retirarse el Sistema de Transferencia que haya sido expuesto.

- La extensión de la inspección debe ser determinada por un especialista de inspección y/o un especialista en corrosión.

Para la primera inspección el plan debe tener como mínimo:

- Inspección visual detallada de la condición general del Sistema de Transferencia y de todas las partes accesibles (estructuras, soportes y accesorios), en metal base y soldaduras para detectar: corrosión, deformación, condición del recubrimiento y cualquier daño externo, requiere dimensionar los hallazgos en longitud axial, profundidad y espesor de pared, en una cobertura de inspección del 25%, preferentemente áreas en contacto con soporte u otro componente, con protección anticorrosiva dañada y/o expuestas al clima, y

- Medición de espesores tomando 4 puntos de medición por nivel y tres niveles por elemento en tubería y accesorios. Los niveles se deben medir: en carretes y codos en los extremos y al centro, en tees en cada extremo y en reducciones un nivel en cada extremo.

Además, realizar un mallado en zonas de choque de fluido para tubería y accesorios (codos, reducciones, tees). La cantidad de niveles es sugerida y dependerá del inspector la cantidad final a establecer como definitiva a partir de la primera inspección.

Cuando los resultados de la inspección muestren que ha ocurrido un cambio en la condición física original en el Sistema de Transferencia, debe realizarse una evaluación adicional de acuerdo con los Códigos  API 570 y API 579 o Códigos que los modifiquen o los sustituyan, que determine si el Sistema de Transferencia es adecuado y seguro para continuar operando.

Cuando los reportes y conclusiones emitidos por el inspector y en caso de ser necesario por un especialista en corrosión, indiquen que el Sistema de Transferencia puede continuar operando de manera segura se debe dar mantenimiento y reparación.

## Mantenimiento a los elementos del sistema eléctrico

El mantenimiento debe cubrir todas las actividades relacionadas a mantener los elementos especificados en el diseño original de la Estación de Servicio con Fin Específico.

El mantenimiento de las instalaciones eléctricas debe ser realizado por lo menos cada seis meses y se debe:

  - Revisar que los conductores y canalizaciones eléctricas no presenten daño o desviación en su diseño y/o instalación. Corregir en caso de falla;

  - Revisar que los accesorios eléctricos (interruptores; contactos, cajas de conexiones, sellos eléctricos, tableros, etc.) tengan su correspondiente tapa y contratapa de protección firmemente colocada;

  - Revisar el funcionamiento de interruptores de circuitos de fuerza e iluminación desde los tableros. Corregir en caso de falla, y

  - La revisión de los sistemas de tierras se debe realizar cada 6 meses, en apego al programa de mantenimiento verificando la continuidad y resistividad menor a 5 ohms.

## Mantenimiento a los elementos del Sistema contra incendio

El mantenimiento debe cubrir todas las actividades relacionadas a mantener los elementos especificados en el diseño original de la Estación de Servicio con Fin Específico.

Se debe revisar y comprobar en apego al programa de mantenimiento.

# CIERRE, DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO

Cuando el Regulado decida cerrar, desmantelar y abandonar la Estación de Servicio con Fin Específico, debe desarrollar un programa que incluya los requisitos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente para la ejecución de éstas actividades, que cumpla con el marco regulatorio aplicable y lo indicado en el APENDICE C: Gestión Ambiental.

## Inicio de Cierre/Desmantelamiento

El programa para el inicio de Cierre/Desmantelamiento, debe incluir por lo menos, lo siguiente:

- Los escenarios y recomendaciones del análisis de riesgos actualizado;

- Lo previsto en la normatividad aplicable en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente; y

- Los términos y condicionantes en materia de Seguridad Industrial, Operativa y protección al medio ambiente de los diversos trámites bajo los cuales fue autorizado el Proyecto

## Conclusión de Cierre/Desmantelamiento

El Regulado debe desarrollar un reporte detallado del cumplimiento de actividades del programa de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente de Cierre/Desmantelamiento, actividades de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente adicionales y condiciones en que queda la instalación

## Inicio de Abandono

El Regulado debe desarrollar un Programa de Actividades de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente para el inicio de Abandono.

El programa para el inicio de Abandono debe incluir por lo menos, lo siguiente:

- Los escenarios y recomendaciones del análisis de riesgos actualizado para esa etapa;

- Lo previsto en la normatividad aplicable en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente; y

- Los términos y condicionantes en materia de Seguridad Industrial, Operativa y protección al medio ambiente de los diversos trámites bajo los cuales fue autorizado el Proyecto.

## Conclusión de Abandono

El Regulado debe desarrollar y compilar la información soporte del cumplimiento del Programa de actividades de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente para el Abandono y del estado final que guarda el sitio/instalación, donde se demuestra que no existen causas supervivientes de impacto al medio ambiente.

El regulado debe conservar las evidencias de cumplimiento de lo previsto en la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia, durante la vigencia del permiso y hasta 12 años después de abandonado el sitio.

# EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

Este procedimiento de evaluación de la conformidad es aplicable al diseño, Pre-arranque, operación y mantenimiento, Cierre/Desmantelamiento y Abandono de las Estaciones de Servicio con Fin Específico.

La evaluación de la conformidad de la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia debe ser realizada por un Tercero Especialista.

## Diseño

El Regulado debe obtener un Reporte técnico de Diseño de un Tercero Especialista, en el que conste que la ingeniería de detalle de las instalaciones nuevas, ampliadas o con modificaciones al proceso, se realizó conforme a lo establecido en la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia.

El Reporte técnico de Diseño debe ser conservado por el Regulado durante el ciclo de vida de la instalación; y podrá ser presentado, en su oportunidad, a las autoridades correspondientes, para acreditar que el Diseño de las instalaciones o equipos son acordes con la normativa aplicable.

## Pre-arranque

El Regulado debe obtener un Reporte técnico de Pre-arranque de un Tercero Especialista, en el que conste que las instalaciones y los equipos cumplen con lo previsto en la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia.

El Regulado debe dar aviso a la Agencia del inicio de operaciones, en un plazo máximo de 10 días posterior a éste, mediante declaración, bajo protesta de decir verdad, que la Construcción y los equipos son acorde con lo dispuesto en la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia, así como la ingeniería de detalle y las modificaciones que se hayan incorporado a dicha ingeniería durante la etapa de Construcción.

El aviso al que se refiere el párrafo anterior, debe acompañarse del Reporte técnico de Diseño y de Pre-arranque, emitidos por el Tercero Especialista.

## Operación y mantenimiento

El Regulado debe obtener de forma anual, un Reporte técnico de Operación y Mantenimiento por un Tercero Especialista, en el que conste el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia para esta etapa.

El Reporte técnico al que se refiere el párrafo anterior, debe ser entregado a la Agencia, en los primeros tres meses de cada año, una vez cumplido el primer año de operaciones.

## Cierre/Desmantelamiento

### Inicio del Cierre/Desmantelamiento

El Regulado debe dar aviso a la Agencia, 15 días hábiles previo al inicio y desarrollo de la etapa de Cierre/Desmantelamiento, mediante declaración, bajo protesta de decir verdad,  que el Programa de actividades de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente, contempla el marco regulatorio aplicable, el análisis de riesgos actualizado, los términos y condicionantes Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente de los diversos trámites bajo los cuales fue autorizado el Proyecto y las buenas prácticas internacionales.

El aviso de inicio de Cierre/Desmantelamiento al que se refiere el párrafo anterior, debe acompañarse del Programa de Actividades de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente.

Si el Regulado requiere realizar cambios al Programa de actividades de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente de Cierre/Desmantelamiento, debe entregar a la Agencia la actualización de dicho programa, previo a la ejecución de las actividades.

### Conclusión del Cierre/Desmantelamiento

El Regulado debe presentar en un plazo máximo de 15 días hábiles posteriores al término del Cierre/Desmantelamiento, un aviso de Conclusión, mediante declaración, bajo protesta de decir verdad, que las actividades establecidas en el Programa de actividades de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente para el Cierre/Desmantelamiento, fueron ejecutadas.

El Aviso de Conclusión de Cierre/Desmantelamiento al que se refiere el párrafo anterior, debe ser acompañado de un reporte detallado del cumplimiento de las actividades del Programa de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente, para el Cierre/Desmantelamiento y de las actividades adicionales; así como de las condiciones en que queda la instalación.

## Abandono

### Inicio de Abandono

El Regulado debe dar aviso a la Agencia, 15 días hábiles previo al inicio de Abandono, mediante declaración, bajo protesta de decir verdad,  que el Programa de actividades de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente, contempla el marco regulatorio aplicable, el análisis de riesgos actualizado, los términos y condicionantes Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente de los diversos trámites bajo los cuales fue autorizado el Proyecto y las buenas prácticas internacionales.

El Regulado debe entregar a la Agencia, la actualización del programa de actividades de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente para el Abandono, si requiere realizar cambios al mismo, previo a su ejecución; la Agencia resolverá sobre la actualización del programa de actividades de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente de Abandono.

### Conclusión de Abandono

El Regulado debe presentar en un plazo máximo de 15 días hábiles posteriores al término de las actividades de Abandono, un Aviso de Conclusión de la etapa de Abandono.

El aviso de conclusión de Abandono al que se refiere el párrafo anterior, debe acompañarse de la información soporte del cumplimiento del Programa de actividades de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente para el Abandono y del estado final que guarda el sitio/instalación, donde se demuestra que no existen causas supervivientes de impacto al medio ambiente.

La Agencia resolverá sobre la viabilidad de abandonar el sitio, de conformidad con las disposiciones administrativas que se emitan al respecto.

Los avisos deben ser en formato libre, bajo protesta de decir verdad; y los Reportes técnicos deben consignar, como mínimo, la información siguiente:

a.	Datos de la Estación de Servicio con Fin Específico verificada:

1.	Nombre, denominación o razón social de la Estación de Servicio con Fin Específico;

2.	Domicilio completo, y

3.	Nombre y firma del representante legal del Regulado.

b.	Datos del Tercero Especialista:

      - Nombre, denominación o razón social;

      - Norma que se verificó;

      - Resultado de la verificación;

      - Nombre y firma del verificador;

      - Número de acreditación y aprobación del verificador;

      - Lugar y fecha en la que se expide el dictamen, y

      - Vigencia del dictamen.

# GRADO DE CONCORDANCIA CON NORMAS NACIONALES O INTERNACIONALES

Esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia no concuerda con otras Normas nacionales o internacionales.

# OBSERVANCIA Y VIGILANCIA DE LA NORMA

La observancia y vigilancia del cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia corresponde a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos por conducto de los servidores públicos de ésta o de un Tercero Especialista.

# TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y tendrá una vigencia de seis meses.

SEGUNDO.- Los dictámenes a que se refiere la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia, y que los Regulados hayan obtenido durante el primer periodo de vigencia de la misma, serán válidos en caso de que la Agencia decida expedir la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia por segunda vez, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

TERCERO.- En tanto no se cuente con Terceros Especialistas para realizar los Reportes técnicos previstos en la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia, el Regulado debe someter a la no objeción de la Agencia, por Proyecto en la etapa correspondiente de la Norma, a una persona moral con la documentación que demuestre su experiencia y con reconocimiento nacional o internacional, para que ésta emita una opinión en materia de Seguridad Industrial, Operativa y protección al medio ambiente.

Para demostrar la experiencia se deberán incluir, al menos, acreditaciones profesionales, certificaciones, reconocimientos y cursos de actualización. Asimismo, se debe adjuntar la declaratoria de no existencia de conflicto de interés.

CUARTO.- La Agencia podrá establecer mediante programas de evaluación los periodos en los que se deberán presentar los Reportes técnicos de Operación y Mantenimiento. En tanto no se publiquen dichos programas, se estará a los plazos establecidos en la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia.

Ciudad de México, a _____ de ______ de 2017.- El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Industrial y Operativa y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, Carlos Salvador de Regules Ruiz-Funes.- Rúbrica.

# APÉNDICE A: Señales y avisos

| SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA: ESTACIONAMIENTO |
| --- |
|  | DIMENSIÓN: 25.0 X 25.0 cm Cotas en cm. COLORES: Silueta: blanco. Letras: blanco. Fondo: azul (PMS 3005 o RAL 5005). UBICACIÓN: Áreas de estacionamiento. REPRODUCCIÓN: Calcomanía autoadherible de vinil o similar. |

| SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA: BASURA |
| --- |
|  | DIMENSIÓN: 25.0 X 25.0 cm Cotas en cm. COLORES: Silueta: blanco. Fondo: azul (PMS 3005 o RAL 5005). UBICACIÓN: Módulo de abastecimiento, área de control, área de tanques de almacenamiento. REPRODUCCIÓN: Calcomanía autoadherible de vinil, sobre placa de acrílico o lámina pintro galvanizada o similar. |

| SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA: PELIGRO DESCARGANDO COMBUSTIBLE |
| --- |
|  | DIMENSIÓN: 60.0 X 80.0 cm Cotas en cm. COLORES: Silueta: negro. Triángulo: contorno negro. Relleno: amarillo (PMS 116 o RAL 1003). Fondo: blanco. Línea: negro. Letras: negro. ACABADO: Reflejante. UBICACIÓN: Área de tanques de almacenamiento, durante las maniobras de descarga de combustibles. REPRODUCCIÓN: Calcomanía autoadherible de vinil, sobre placa de acrílico o lámina pintro galvanizada o similar. |

| SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA: PRECAUCIÓN RECIPIENTES CON FUGA |
| --- |
|  | DIMENSIÓN: 60.0 X 80.0 cm Cotas en cm. COLORES: Silueta: negro. Triángulo: contorno negro. Relleno: amarillo (PMS 116 o RAL 1003). Fondo: blanco. Línea: negro. Letras: negro. ACABADO: Reflejante. UBICACIÓN: Áreas de recipientes con fuga de Gas Licuado de Petróleo REPRODUCCIÓN: Calcomanía autoadherible de vinil, sobre placa de acrílico o lámina pintro galvanizada o similar. |

| SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA: PRECAUCIÓN ÁREA FUERA DE SERVICIO |
| --- |
|  | DIMENSIÓN: 60.0 X 80.0 cm Cotas en cm. COLORES: Silueta: negro. Relleno: amarillo (PMS 116 o RAL 1003). Fondo: blanco. Línea: negro. Letras: negro. ACABADO: Reflejante. UBICACIÓN: Donde sea requerido. REPRODUCCIÓN: Calcomanía autoadherible de vinil, sobre lámina pintro galvanizada o similar. |

| SEÑALIZACIÓN RESTRICTIVA: NO ESTACIONARSE |
| --- |
|  | DIMENSIÓN: 30.0 X 30.0 cm Cotas en cm. COLORES: Letra: negro. Círculo: rojo (PMS 186 o RAL 3001). Fondo: blanco. ACABADO: Reflejante. UBICACIÓN: Área de tanques de almacenamiento. REPRODUCCIÓN: Calcomanía autoadherible de vinil, sobre placa de acrílico o lámina pintro galvanizada o similar. |

| SEÑALIZACIÓN RESTRICTIVA: 10 KM./H. MÁXIMA |
| --- |
|  | DIMENSIÓN: 45.0 X 60.0 cm Cotas en cm. COLORES: Números y Letras: negro. Círculo: rojo (PMS 186 o RAL 3001). Línea: negro. Fondo: blanco. ACABADO: Reflejante. UBICACIÓN: Accesos y circulaciones internas. REPRODUCCIÓN: Calcomanía autoadherible de vinil, sobre placa de acrílico o similar. |

| SEÑALIZACIÓN RESTRICTIVA: PROHIBIDO EL USO DE CELULAR |
| --- |
|  | DIMENSIÓN: 18.0 X 25.0 cm Cotas en cm. COLORES: Números y Letras: negro. Círculo: rojo (PMS 186 o RAL 3001). Línea: negro. Fondo: blanco. ACABADO: Reflejante. UBICACIÓN: Costados laterales del dispensario y en caso de no poderse ubicar en estos, se pueden colocar en las columnas o en el lateral del gabinete envolvente del dispensario. REPRODUCCIÓN: Calcomanía autoadherible de vinil, sobre placa de acrílico o similar. |

| SEÑALIZACIÓN DE OBLIGACIÓN: INDICADOR DE SENTIDO |
| --- |
|  | DIMENSIÓN: 25.0 X 25.0 cm Cotas en cm. COLORES: Silueta: blanco. Fondo: azul (PMS 3005 o RAL 5005). UBICACIÓN: Accesos. REPRODUCCIÓN: Calcomanía autoadherible de vinil, sobre placa de acrílico o lámina pintro galvanizada o similar. |

| SEÑALIZACIÓN DE OBLIGACIÓN: APAGUE EL MOTOR |
| --- |
|  | DIMENSIÓN: 25.0 X 25.0 cm Cotas en cm. COLORES: Letras: negro. Fondo: azul (PMS 3005 o RAL 5005). Fondo: blanco. UBICACIÓN: Costados laterales del dispensario y en caso de no poderse ubicar en estos, se pueden colocar en las columnas o en el lateral del gabinete envolvente del dispensario. REPRODUCCIÓN: Calcomanía autoadherible de vinil o similar. |

# APÉNDICE B: Planos

Los planos se presentan doblados a tamaño carta con las dimensiones siguientes: de 90.00 cm de largo X 60.00 cm de ancho o 110.00 cm de largo X 70.00 cm de ancho, con 1.00 cm de margen excepto del lado izquierdo que debe ser de 2.00 cm.

La escala a utilizar en los planos debe ser la necesaria para acomodar todas las instalaciones, puede ser cualquiera de las siguientes: 1:75, 1:100, 1:125 y 1:150, pudiendo utilizar otras escalas cuando las indicadas no permitan colocar todas las instalaciones del proyecto.

Al pie de plano debe tener espacios para el cuadro de descripción de revisiones, sellos de revisión, actualización y/o aprobación; para la identificación y logotipo del constructor, contratista y/o Regulado, fecha de elaboración, razón social y domicilio físico del predio; tipo de Estación de Servicio con Fin Específico, descripción del plano, un cuadro para anotar el número de la revisión del plano y otro para su clave.

Se debe reservar un apartado adyacente al margen derecho del plano para notas generales y simbología utilizada, así como para la descripción detallada de las revisiones por modificación de las instalaciones.

# APÉNDICE C: Gestión Ambiental

Durante el diseño y construcción de las Estaciones de servicio con fin específico para el Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, por medio del llenado parcial o total de recipientes portátiles a presión,  se debe cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 28 y 30 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;  11 o 12, 17, 18 y  del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental y considerar los contenidos de las guías publicada en la página de  la Secretaría del Medio Ambiente y  Recursos Naturales; así como, los requisitos establecidos en las fichas de trámite publicadas en la página oficial de la ASEA y  registradas ante COFEMER y las siguientes disposiciones:

- Generalidades

Presentar un estudio de impacto ambiental en la modalidad que corresponda de acuerdo a la ubicación y características de Estaciones de servicio con fin específico para el Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, por medio del llenado parcial o total de recipientes portátiles a presión en dicho estudio se debe de precisar las actividades y obras para dar cumplimiento a los programas de ordenamiento ecológicos, programas de desarrollo urbano y el siguiente marco legal.

- En materia de aguas residuales:

En las etapas de Diseño, Construcción, Pre-arranque, Operación, Mantenimiento, Cierre, Desmantelamiento y Abandono del sitio deberá observarse el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, así como en las normas oficiales mexicanas relacionadas con la descarga, tratamiento y reúso de aguas residuales que se presentan a continuación:

- NOM-001-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

- NOM-002-SEMARNAT-1996 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.

- NOM-003-SEMARNAT-1997. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público.

- NOM-004-SEMARNAT-2002. Protección ambiental.- Lodos y biosólidos.- Especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final.

En cualquier etapa del proyecto se deberá privilegiar el uso de agua tratada, la cual deberá cumplir con lo establecido en las normas antes citadas.

- En materia de residuos sólidos urbanos, peligrosos y de manejo especial:

En las etapas de Diseño, Construcción, Pre-arranque, Operación, Mantenimiento, Cierre, Desmantelamiento y Abandono del sitio deberá observarse el cumplimiento de lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento, así como en las normas oficiales mexicanas siguientes:

- NOM-052-SEMARNAT-2005. Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

- NOM-054-SEMARNAT-1993. Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la Norma Oficial Mexicana NOM-052-ECOL-1993.

- NOM-161-SEMARNAT-2011, Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos al Plan de Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo.

- En materia de emisiones a la atmósfera:

En las etapas de Diseño, Construcción, Pre-arranque, Operación, Mantenimiento, Cierre, Desmantelamiento  y Abandono del sitio deberá observarse, cuando les resulte aplicable, el cumplimiento de lo establecido en: la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; sus Reglamentos en materias de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes; la Ley General de Cambio Climático y su Reglamento en materia del Registro Nacional de Emisiones; así como en las Normas Oficiales Mexicanas siguientes:

- NOM-165-SEMARNAT-2013. Que establece la lista de sustancias sujetas a reporte para el registro de emisiones y Transferencia de contaminantes.

- NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005. Especificaciones de los combustibles fósiles para la protección ambiental.

- En materia de ruido y vibraciones:

En las etapas de Diseño, Construcción, Pre-arranque, Operación, Mantenimiento, Cierre, Desmantelamiento y Abandono del sitio deberá observarse el cumplimiento de lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Norma Oficial Mexicana en la materia y el Acuerdo que se presenta a continuación:

- NOM-081-SEMARNAT-1994. Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.

- ACUERDO por el que se modifica el numeral 5.4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.

- En materia de Vida Silvestre:

En las etapas de Diseño, Construcción, Pre-arranque, Operación, Mantenimiento, Cierre, Desmantelamiento y Abandono del sitio deberá observarse el cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento así como en la Norma Oficial Mexicana en la materia que se presenta a continuación:

- NOM-059-SEMARNAT-2010. Protección ambiental - Especies nativas de México de flora y fauna silvestres- categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio- Lista de especies en riesgo.

- En materia de suelo:

En las etapas de Diseño, Construcción, Pre-arranque, Operación, Mantenimiento, Cierre, Desmantelamiento y Abandono del sitio deberá observarse el cumplimiento de lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento, así como en las Normas Oficiales Mexicanas que se presentan a continuación:

- NOM-138-SEMARNAT/SS-2003. Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su caracterización y remediación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo de 2005.

- NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004. Que establece criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio.

En materia de Riesgo, en tanto la Agencia establece Disposiciones o Lineamientos en materia de estudios de análisis de riesgos para Estaciones de Servicio con Fin Específico para el Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, por medio del llenado parcial o total de recipientes portátiles a presión deberá cumplir con lo siguiente:

- Elaborar un Estudio de Riesgo Modalidad Análisis de Riesgo el cual se puede encontrar en la liga http://tramites.semarnat.gob.mx/Doctos/DGIRA/Guia/MIAParticularRiesgo/GuiasEstudioRiesgo/g_vias_generales.pdf o elaborarse de conformidad con la regulación que emita la Agencia.

- Dentro del Estudio de Análisis de Riesgo se deberán identificar los peligros y evaluar los riesgos, utilizando metodologías que permitan determinar de manera consistente y metodológica los escenarios de riesgos que se pueden presentar en la instalación, tomando en cuenta los peligros inherentes por las sustancias manejadas, las medidas de seguridad existentes y en su caso, establecer las recomendaciones que permitan administrar los escenarios de riesgo identificados.

- Deberán Jerarquizarse los riesgos utilizando matrices de riesgos u otras metodologías, a fin de establecer aquellos escenarios que serán seleccionados para la simulación de consecuencias.

- Ejecutar la simulación de consecuencias mediante modelos matemáticos o programa de simulación computarizada que permita determinar de manera consistente los radios de afectación por radiación térmica, ondas de sobrepresión o fugas tóxicas tomando en cuenta las condiciones climáticas, de operación y características de las sustancias peligrosas. Para tal efecto deberán presentar la memoria de cálculo de cada uno de los datos utilizados en dicho programa.

- Deberán elaborarse los planos a escala adecuada y tamaño mínimo doble carta, donde indiquen los radios de afectación, representando las Zonas de Alto Riesgo y Amortiguamiento para radiación térmica (1.4 y 5.0 kW/m2 ), para ondas de sobrepresión (0.5 y 1.0 lb/pulg2) o fuga tóxica (IDLH/IPVS) así como los receptores de interés que pudieran verse afectados (asentamientos humanos, hospitales, escuelas, parques mercados, centros religiosos, áreas naturales protegidas, zonas de reserva ecológica, cuerpos de agua, bosques, etc).

- Con base en los resultados del programa de simulación de consecuencias y los planos con los radios de afectación, deberá indicar las posibles interacciones de riesgo con otras áreas, equipos, o instalaciones próximas al proyecto que se encuentren dentro de la Zona de Alto Riesgo, indicando las medidas preventivas orientadas a la reducción del riesgo de las mismas.

- Como resultado de lo anterior, deberán indicarse aquellas recomendaciones técnico-operativas que será necesario implementar para administrar los escenarios de riesgo resultantes de la identificación de peligros y de la evaluación de consecuencias.

- Asimismo, deberá describir a detalle las medidas, equipos, dispositivos, y sistemas de seguridad con que contará la instalación para la prevención, control, y atención de los escenarios de riesgos; e incluir en un plano a escala mínima 1:200 la localización de los mismos.

- Deberá incluir el informe técnico donde se indiquen los resultados obtenidos del programa de simulación matemática, cuyos datos deben ser consistentes con: la memoria de cálculo, criterios utilizados para la simulación (entre ellos: diámetro, duración de la fuga, masa a fugar, estabilidad, atmosférica, sustancia), radios de afectación mostrados en los planos. El formato del informe técnico lo puede localizar en la siguiente liga

http://tramites.semarnat.gob.mx/images/stories/areas/DGGIMAR/guias/07-008/anexo-del-informe- tecnico-del-estudio-de-riesgo.xls

- Finalmente deberán incluirse los anexos con la información necesaria que de soporte al análisis de riesgo, entre ellas: las hojas de datos de seguridad, la memoria técnica descriptiva y justificativa del proyecto civil, mecánico, eléctrico, y Sistema contra incendio de la instalación. Los planos de localización de la instalación, los diagramas de tubería e instrumentación, los diagramas de flujo de proceso, las hojas de resultados de la metodología de identificación de peligros y evaluación de riesgos, los resultados del programa de simulación matemática.

Archivo de ubicación: Presentar el Archivo Kml de la ubicación del Estaciones de servicio con fin específico para el Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, por medio del llenado parcial o total de recipientes portátiles a presión.

Manejo de residuos sólidos urbanos: Manejar los residuos sólidos urbanos generados en las diversas etapas del proyecto de conformidad con lo que establezcan las autoridades locales evitando en todo momento su acumulación, generación de lixiviados y la atracción y desarrollo de fauna nociva.

Medidas de control de emisiones: Cumplir con las medidas de control de emisiones que al efecto tengan establecidas las autoridades estatales y federales para los vehículos utilizados directamente en cualquiera de las etapas del proyecto.

Establecer, en cualquiera de las etapas del proyecto, las medidas necesarias para prevenir, controlar o minimizar la dispersión de polvos, partículas, gases o cualquier otro tipo de emisiones a la atmósfera.

Manejo de sustancias químicas y materiales peligrosos: Establecer y aplicar, en cualquiera de las etapas del proyecto, medidas preventivas para el adecuado manejo de sustancias químicas y materiales peligrosos, a efecto de evitar la contaminación del suelo y el agua.

Programa de capacitación: Contar con programas de capacitación del personal para la adecuada implementación de las medidas de protección ambiental y de seguridad.

- Durante la Etapa de Construcción, incluyendo preparación del sitio:

- Informar a la AGENCIA, si durante los trabajos de preparación del sitio se encuentran enterrados maquinaria, equipos y recipientes que contengan residuos o áreas con claras evidencias de suelo contaminado y/o bienes arqueológicos.

- Evitar la utilización de agroquímicos y/o fuego para el control y retiro de malezas que se localicen dentro del área donde se llevarán a cabo las actividades del proyecto, a fin de prevenir la afectación a especies de flora, así como la calidad del suelo y el aire.

- Cualquier instalación, construcción auxiliar o equipos necesarios para la ejecución del proyecto (campamentos, almacenes, oficinas, patios de maniobra, etc.) deberá circunscribirse estrictamente al área del proyecto, evitando invadir cualquier otra área.

- Durante la Etapa de Operación y Mantenimiento:

- Aplicar las medidas necesarias para prevenir, controlar o minimizar fugas de Gas Natural Comprimido durante las actividades de descarga y recepción de éste, incluyen la elaboración de un plan de respuesta a emergencias para los escenarios previstos en el estudio de riesgo.

- Cumplir con las disposiciones de los programas de contingencias ambientales atmosféricas, que al efecto establezcan las autoridades estatales, federales o con competencia en la materia.

- Reportar cualquier emergencia que se suscite en las instalaciones para la Terminal de carga, Terminal de descarga de módulos de almacenamiento transportables y/o Estaciones de suministro de vehículos automotores, en los formatos que al efecto estén previstos por la Agencia.

- Durante la Etapa de Cierre, Desmantelamiento y Abandono del Sitio:

- En tanto la AGENCIA establece Disposiciones o Lineamientos para el Cierre, Desmantelamiento y Abandono de Estaciones de Servicio con Fin Específico para el Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, por medio del llenado parcial o total de recipientes portátiles a presión los regulados deberán cumplir con lo establecido en el artículo 68 del Reglamento de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de conformidad con las condicionantes que en su caso se hayan establecido en la autorización en materia de impacto ambiental.

- Deberán tomarse las medidas necesarias para el retiro seguro del gas remanente en tanques, tuberías, etc evitando su desfogue directo a la atmósfera.

- Presentar el Inventario de instalaciones, maquinaria y equipos a desmantelar, que incluya datos de dimensiones y peso.

- Presentar un diagrama de tubería e instrumentación de la planta (DTI) y del drenaje industrial de la misma.

- Presentar ante la Agencia la caracterización del sitio y en su caso la propuesta de remediación del mismo conforme a lo establecido en la normatividad y trámites aplicables en la materia y de acuerdo con el uso futuro del sitio.

- Realizar el manejo de los residuos peligrosos y de manejo especial que se deriven de las acciones de Cierre, Desmantelamiento y Abandono de Terminales de carga y Terminales de descarga de módulos de almacenamiento transportables y Estaciones de suministro de vehículos automotores, de conformidad con lo que establezca la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento.

- Presentar un programa calendarizado de ejecución de las actividades de Cierre, Desmantelamiento y Abandono estableciendo rutas críticas

- Contar con Bitácoras de registro de las actividades realizadas para el Cierre, Desmantelamiento y Abandono del sitio

- Contar con un plan de seguridad e higiene para la protección de las personas y del entorno durante la realización de los trabajos de Cierre, Desmantelamiento y Abandono del sitio.

BIBLIOGRAFÍA

- NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida.

- API 2510, 8th Edition-2001, Design and Construction of LPG Installations.

- ISO 10628-1:2014; Diagrams for the chemical and petrochemical industry — Part 1: Specification of diagrams. ISO 10628-2:2012; Diagrams for the chemical and petrochemical industry - Part 2: Graphical symbols.

- Fire Protection Handbook, Nineteenth Edition Volumes I & II.

- Fire Safety Analysis Manual for LP-Gas Storage Facilities,  2011,  Propane Education & Research Council,

- NFPA 25: 2011, Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems.